SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

PROJETO BÁSICO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E LÓGICA

DO DATA CENTER MODULAR PRÉ FABRICADO (DCMPF) “SALA COFRE”

NO CAMPUS A. C. SIMÕES.

JUNHO DE 2014

- APRESENTAÇÃO

Esse projeto básico identifica os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos que devem ser incorporados à obra de implantação de rede lógica do data center modular  além de informações que possibilitam o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, possibilitando a montagem do plano de licitação e de gestão da obra, atendendo o artigo 6º IX da Lei no. 8666/93.

Esse Data Center irá proporcionar o processo de ampliação e modernização da rede de transmissão de dados da Universidade Federal de Alagoas, visando subsidiar os proponentes de soluções para que atendam aos requisitos desta instituição e da sua comunidade de usuários por uma rede que ofereça uma infra-estrutura de alto desempenho, elevada disponibilidade, qualidade de serviços, segurança e gerenciamento.

Em especial este projeto visa interconectar os diversos prédios que compõe o Campus A. C. Simões, através de um novo Campus Backbone Óptico em fibras monomodo, permitindo a utilização de tecnologias Gigabit e 10 Gigabit Ethernet, provendo uma rede de dados, voz e imagem, capaz de atender as demandas atuais e futuras de todas as áreas envolvidas e garantir este que investimento possa ser utilizado, no mínimo, nos próximos 10 anos. As presentes especificações têm por objetivo de também estabelecer as condições que regularão o desenvolvimento dos serviços relativos à instalação, reparação e reestruturação de redes lógicas na UFAL, no Campus A.C. Simões, conforme projeto de locação de pontos de rede definido com o usuário.

Assim o referido Projeto Básico é constituído de um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, sendo composto de especificações técnicas que asseguram a qualidade do empreendimento e de desenhos (plantas), dividido em:

- Implantação de rede lógica exclusiva para o Data Center, em cabo ótico OM3 com cordões e fusões ópticas;

Devido a simplicidade da obra não há demanda para elaboração de projetos complementares, apenas o “as-built”. Atendendo o artigo 7º, § 2, I, da Lei no. 8666/93, informa-se que:

- O projeto básico foi aprovado pela autoridade competente (fl ____ ) e está disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.

- Existe orçamento estimativo detalhado, elaborado com base no SINAPI e ORSE e pesquisa de mercado, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, apresentado em planilhas que expressam a composição de todos os seus custos unitários.

- Há previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obra referida a ser executada no exercício financeiro em curso, de acordo com o cronograma físico financeira apresentado na fl _____ .

- Esta obra está contemplada no Plano Plurianual UFAL.

- CONSIDERAÇÕES E PREMISSAS BÁSICAS

De uma forma geral, a meta principal deste projeto será interconectar, por meio de rede lógica, a Reitoria e o Data Center Modular Pre Fabricado, doravante denominado Sala Cofre.

A implantação deste projeto é condição fundamental para o funcionamento da sala cofre, que irá abrigar os equipamentos que compõe o DATA CENTER da UFAL bem como os equipamentos de interconexão de rede. Para isto, traçamos como metas técnicas as seguintes:

- Realizar a interconexão em Fibra Ótica do Data Center atual localizado na Reitoria do Campus A. C. Simões e o novo Data Center a ser instalado na Sala Cofre;

Todos os equipamentos a serem adquiridos e serviços contratados deverão atender aos atributos técnicos detalhadas na presente Especificação Técnica. Diante disto, este documento adotará a postura de fornecer subsídios e recomendações a serem seguidas em propostas comerciais para atenderem a este projeto.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficará sob responsabilidade do fornecedor dos serviços o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços, excetuando-se os equipamentos ativos de rede.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REDE LÓGICA

Nesta seção, descreve-se os requisitos mínimos de cada item desse processo. A área afetada pela implantação de infraestrutura de rede lógica para os blocos deverá ser preparada para receber os diversos componentes definidos neste termo de conformidade com as boas práticas de engenharia definidas nas seguintes normas da ABNT:

- NBR 14565 Procedimento Básico Para Elaboração De Projetos De Cabeamento De Telecomunicações Para Rede Interna Estruturada;

- NBR IEC 61537 Sistemas de eletrocalhas e de escadas para acomodação de cabos;

Além de viabilidade técnica e econômica, os serviços deverão garantir também os seguintes aspectos:

- Segurança do trabalhador,

- Bem-estar e segurança pública,

- Segurança da rede de comunicação de dados e facilidades,

- Boas condições de operação e manutenção.

  - CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA 60 X 60 CM

Sondagens; demolição da pavimentação de superfície e da base/sub-base; construção de proteção de concreto com 15 cm de espessura ao redor da caixa subterrânea; escavação em qualquer tipo de solo; demolição de linha de dutos com ou sem cabos; esgotamento da vala; remoção, retorno e/ou troca de solo com transporte e acomodação do material; lançamento e adensamento mecânico de concreto; construção de estrutura em concreto; aplicação de aditivos ao concreto ou argamassa; construção de poço de drenagem ou falso; construção de recessos; construção de pescoço; cunha de reforço em concreto ao redor do pescoço; assentamento do chassi e colocação de tampão; aplicação de argamassa; reboco; tamponamento; impermeabilização; instalação de ferragens internas, vinculações e acabamentos; pintura e identificação da caixa subterrânea; reaterro e compactação; recomposição da pavimentação e limpeza do local da obra. Construção de caixa em concreto, acabamentos necessários na medida 60 x 60 cm por 60 cm de profundidade e altura do solo de 20cm. Ao redor da caixa deve ser instalado uma faixa de 30 cm de brita circundando para facilitar identificação. A caixa deverá ser pintada nas cores preta e amarela.

A unidade utilizada para medir esse serviço é a caixa em si. A mesma deve atender as especificações constantes acima.

  - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA – 4 Dutos 100 mm envelopados em concreto – método de abertura de valas (m linear)

Sondagens; demolição e/ou remoção da pavimentação de superfície e da base/sub-base de qualquer tipo; limpeza e acondicionamento de materiais que possam ser reutilizados; escavação em qualquer tipo de solo; colocação de material escavado ao longo da vala; remoção, retorno e/ou troca de solo, com transporte e acomodação do material quando necessário; demolição ou retirada da proteção superior; esgotamento de vala; confecção de dreno; nivelamento de fundo de vala; fornecimento e instalação dos dutos; confecção e colocação de espaçadores; assentamento e emenda de dutos; construção de recessos para entrada de cabos em caixas subterrâneas; pintura de recessos; colocação de luvas de redução e acabamentos; reaterro e compactação; fornecimento e instalação de fita de aviso; teste com mandril; passagem de fios guias; tamponamento de dutos; preparação da base/sub-base; recomposição da pavimentação original e limpeza do local da obra, fornecimento de concreto de encapsulamento. Construção de linha com 04 Dutos Espiralados Corrugados Flexíveis de 100mm, em Polietileno de Alta Densidade que atenda as normas reconhecidas no país: ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicações e obedeça a especificação e 13.898 - Método de ensaio. Ensaio de Degradação conforme ABNT NBR 14.692 - Determinação do Tempo de Oxidação Induzida. Padrão técnico da maioria das concessionárias de Energia e Telecomunicações brasileiras.

A unidade utilizada para medir esse serviço é o metro linear atendendo as especificações constantes acima.

  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO SUBIDA LATERAL

Duto de subida lateral pesado composto de ferro galvanizado a fogo medindo 75 mm ou 100 mm. A unidade utilizada para medir esse serviço é metro linear.

  - INSTALAÇÃO DE RACK OUTDOOR ANTI-VANDALO

- Fixar buchas plásticas do kit de fixação conforme o diagrama de furação adequado ao gabinete Outdoor correspondente.

- Certificar que os furos estão corretamente dimensionados para montagem da bucha plástica.

- Encaixar a bucha de espaçamento no lado externo da tampa traseira e posicionar o gabinete outdoor alinhando os furos de fixação.

- Fixar os parafusos realizando aperto adequado.

- Realizar nas paredes de alvenaria onde serão fixados os gabinetes, furos de 2,5” e de 1” para entrada dos cabos UTP e de cabo de força. Estes furos devem ser realizados utilizando serra copo na dimensão apropriada.

- Realizar o aterramento do gabinete em conformidade com as normativas da ABNT utilizando a barra de aterramento disponibilizada no mesmo.

- Fornecer e instalar em local apropriado dentro do gabinete outdoor caixa aparente 4x4 com tomada 2P+T (fase, neutro e terra) devidamente protegida por disjuntor de 15 amperes que deverá ser ligada ao quadro de distribuição através de cabo tripolar 2,5mm atendendo a NBR 13249, instalar régua de tomadas de fabricação em Aço SAE 1020 chapa 1,2mm, tomadas 2p + T e um cabo de 3m de comprimento  1,5mm2, entrada 110/220 V com capacidade máxima 10 AMP, pintura epóxi-pó texturizada (Bege/Grafite/Preto) NBR 14136. Instalar porca gaiola com parafuso constituída em aço e material resistente a ferrugem na quantidade ideal para fixação dos equipamentos.

- Instalar, quando solicitado pelo contratante, base em alvenaria nas dimensões apropriadas ao gabinete em questão e medindo 40cm de altura com as devidas tubulações necessárias, estando inclusas todas as escavações e reconstruções envolvidas para interconexão do gabinete à caixa de passagem mais próxima, não devendo esta caixa distar mais do que 50m do gabinete.

- A unidade utilizada para medir esse serviço é a realização da instalação do rack com todos os acessórios necessário ao bom funcionamento e fixação do mesmo. Ou seja, a instalação de cada rack deve ter um valor a ser pago, independentemente da quantidade de profissionais e de horas requeridas para a realização da mesma.

  - LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 36 FIBRAS Anti-Roedor.

Na instalação de cabos ópticos subterrâneos podem ser adotados os seguintes métodos de puxamento, na ordem de preferência em que aparecem:

Instalação manual;

Instalação com equipamento mecânico dotado de controle automático de tensão;

Sopramento;

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

Este cabo óptico adotado para uso externo deverá ser do tipo Cabo Óptico Dielétrico para Duto Anti-roedor – DDR

Características construtivas:

- Revestimento externo de polietileno preto

- Fios de fibra de vidro com fita de poliester para proteção anti-roedor

- Unidade básica com fibras e gel

- Fios hidro expansíveis bloqueadores de água

- Elemento central dielétrico - FRP

- Revestimento interno de polietileno

- Fita bloqueadora de água

- Núcleo seco

- Identificação das fibras e unidades básicas por código de cores

- Especificação aplicável: NBR 14773

  - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE DIO PARA 36 FIBRAS (2U)

A Bandeja para emenda das fibras deverá ser instalada nos DIO’s indicados pela UFAL conforme procedimentos recomendados pelo fabricante.

Responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas de transição entre o cabo óptico e as extensões ópticas, ou acomodar os cabos ópticos conectorizados.

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

Confeccionado em aço. Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta. Permite duas opções de montagem:

- Emenda por fusão: Até 02 kits Bandeja de Emenda 12F ou 24F - Configurações de 02 a 36 fibras com extensões ópticas conectorizadas D0.9 (0,9mm) com conectores ópticos LC - Configurações de 02 a 24 fibras com extensões ópticas conectorizadas com os demais conectores ópticos SC, SC-Duplex, MT-RJ, E2000, ST e FC .

- Cabos Pré-Conectorizados / Conectorização em Campo: Até 48 fibras com Kit de Adaptadores Ópticos LC e até 24F com Kit de Adaptadores Ópticos com demais conectores.

  - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE KIT BANDEJA DE EMENDA PARA 12 FIBRAS

A Bandeja para emenda das fibras deverá ser instalada nos DIO’s indicados pela UFAL conforme procedimentos recomendados pelo fabricante.

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

- As bandejas de acomodação de emendas devem ser em material plástico;

- Acompanhar porcas e parafusos para fixação no DIO;

  - INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA PARA DIO

A Extensão óptica para emenda por fusão a cabo óptico deverá ser conectada nos pontos indicados pela UFAL, ou seja, em portas específicas do DIO. Além disto, a extensão deverá ser identificada com fita laminada resistente à agua como também deverá ser organizada a fim de manter os padrões utilizados.

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

- Vir configurado com todos os acessórios como acopladores SC, cordões de extensão SC para fibra Monomodo;

  - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-LC DE 1,5 M

O cordão óptico deverá ser conectado nos pontos indicados pela UFAL, ou seja, em portas específicas do DIO como também do ativo de rede. Além disto, o cordão deverá ser identificado com fita laminada resistente à agua como também deverá ser organizado a fim de manter os padrões utilizados.

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

- O cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125µm (cor azul), tipo “tight“ no comprimento mínimo de 1,5 metros;

- Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm óptico;

- Ser aplicável em conectores da série SFF (Small Form Factor), seguindo a ANSI EIA/TIA 568B.3;

- A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm.

- O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e data de fabricação;

- Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC e LC.

  - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CORDÃO ÓPTICO MONOMODO SC-SC 1,5 M

O cordão óptico deverá ser conectado nos pontos indicados pela UFAL, ou seja, em portas específicas do DIO como também do ativo de rede. Além disto, o cordão deverá ser identificado com fita laminada resistente à agua nas terminações a serem interconectados. Deve-se realizar a acomodação das sobras a fim de manter organizado o DIO. Deve-se realizar os testes ópticos dos cordões antes e após a instalação.

Características Mínimas do Material a ser Fornecido:

- O cordão deverá ser constituído por um par de fibras ópticas monomodo 9/125µm (cor azul), tipo “tight“ no comprimento mínimo de 1,5 metros;

- Utilizar padrão “zip-cord” de reunião das fibras para diâmetro de 2mm óptico;

- Ser aplicável em conectores da série SFF (Small Form Factor), seguindo a ANSI EIA/TIA 568B.3;

- A fibra óptica deste cordão deverá possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em PVC;

- Sobre o revestimento secundário deverão existir elementos de tração e capa em PVC não propagante à chama;

- As extremidades deste cordão óptico duplo devem vir devidamente conectorizadas e testadas de fábrica;

- Raio mínimo de curvatura aceitável para este cordão óptico duplo é de 50mm.

- O fabricante deverá apresentar certificados ISO 9001;

- Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto e data de fabricação;

- Ser disponibilizado nas opções de terminações com conectores SC e SC.

  - FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA

As emendas ópticas deverão ser realizadas e dispostas dentro das caixas de emendas, distribuidores gerais ópticos e distribuidores ópticos internos e deverão ser feitas de modo a evitar que as mesmas sejam submetidas a qualquer esforço mecânico. Todas as emendas deverão ser feitas através do processo de fusão usando equipamento de fusão óptica com alinhamento pelo núcleo, protegidas por meio de tubetes termocontráteis. A atenuação máxima por emenda não poderá exceder 0,1db

Abertura do DIO; identificação da fibra óptica a ser emendada; fornecimento do elemento de protetor de emenda do ponto de fusão; fusão de fibra óptica com alinhamento pelo núcleo da fibra; execução e proteção da emenda; acomodação do protetor de emenda, acomodação da fibra óptica no estojo; acomodação das unidades básicas; limpeza do conector e adaptador óptico, execução das conexões; teste do cordão óptico antes e após a instalação; emissão do relatório e fechamento do DIO. Algumas fusões poderão vir a ser realizadas em fibra multimodo e entre fibras de núcleo diferentes.

  - CERTIFICAÇÃO DE ENLACE ÓPTICO

Certificação de enlace óptico utilizando OTDR: Reflectômetro Óptico no Domínio do Tempo.

Teste Analítico (OTDR)

A verificação do cabo óptico será feita através de medidas com OTDR, fonte de luz e medidor de potência, nos comprimentos de onda de 1310 nm e 1550 nm.

As medidas com OTDR devem verificar:

- Uniformidade de atenuação óptica;

- Picos de Fresnel;

- Perda nas emendas;

- Perda nos conectores;

- Atenuação da fibra óptica;

- Distância dos lances de cabos;

- Comprimento de enlace óptico.

As medidas com o OTDR devem ser feitas nos dois sentidos para eliminar erros de medida inerentes à técnica de reflectometria óptica. A exatidão do valor medido do comprimento de fibra feita pelo OTDR depende da largura de pulso utilizada e do valor do índice de refração. As medidas com o OTDR devem ser feitas no comprimento de onda de 1310 nm e 1550 nm, com índice de refração de 1,467 e largura de pulso compatível com o comprimento do lance. A perda nas emendas é feita sobre média aritmética dos valores medidos nos dois sentidos. O valor máximo admitido é de 0,10 dB quando medido no comprimento de onda de 1550 nm. A perda média de todas as emendas do trecho não deve ser superior a 0,08 dB. Deverá ser entregue laudo impresso dos testes com os gráficos de perda para equipe da UFAL.

A unidade utilizada para medir esse serviço é a realização da certificação. Ou seja, cada certificação deve ter um valor a ser pago, independentemente da quantidade de profissionais e de horas requeridas para a realização da mesma. O resultado esperado da certificação é um laudo descrito acima.

Lista de Locais e respectivas fibras.

| Fibras Monomodo |  |
| --- | --- |
| Local | # Fibras |
| Física | 12 |
| IQB | 6 |
| ICAT | 6 |
| IC | 6 |
| IGDEMA | 6 |
| MATEMÁTICA | 12 |
| CEDU | 6 |
| CPMAT | 6 |
| MATEMÁTICA-NOVA | 12 |
| FEAC-NOVA | 6 |
| CTEC | 12 |
| FAU | 6 |
| NPT | 6 |
| COS | 6 |
| LASSOP/LASSIC | 6 |
| ED. FÍSICA | 6 |
| CIC | 6 |
| IGDEMA | 6 |
| LCCV | 12 |
| Severinão | 4 |
| SINFRA | 12 |
| FALE | 6 |
| ARQ CENTRAL | 6 |
| ALMOXARIFADO | 6 |
| ANEXO | 6 |
| ARBORETUM | 6 |
| RADAR | 6 |
| BIOTÉRIO | 6 |
| COPEVE | 4 |
| CIED | 12 |
| FAMED | 12 |
| ICBS | 6 |
| CSAU | 6 |
| BIBLIOTECONOMIA | 6 |
| RAAVE | 36 |
| ALOO | 4 |
| TELEBRAS | 2 |
| EMBRATEL | 2 |

Tabela 1 – Lista de locais e respectivas quantidades de fibras disponíveis no cabo.

  - Limpeza

Os locais de instalação dos pontos e equipamentos deverão ser entregues limpos e sem entulhos.

Maceió,  17 de junho de 2014.

Planta 1: Traçado da tubulação subterrânea da rede lógica.