# Especificação de Serviços

## Instalação Elétricas,  Telecomunicações e Informática.

## Condições Gerais

1. Normas

Conforme normativos das concessionárias locais, ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 5410/04-Instalações de Baixa Tensão e NBR 13570 Instalações Elétricas em locais de Afluência de Público , NBR 5413 iluminação de interiores, 5419/05 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas  e normas específicas de equipamentos elétricos.

2. Objetivo

Estas especificações têm por objetivo estabelecer características mínimas para obra de construção  das instalações elétricas e   cabeamento estruturado ( voz e dados ) do edifício da FALE – Faculdade de Letras -   UFAL – Campus A. C. Simões , localizado , na BR 101 – Norte – Tabuleiro dos Marins  – Maceió - Alagoas..

3. Projetos

Será de responsabilidade da CONTRATADA, ao final da obra, a atualização dos projetos e fornecimento dos “as built” dos projetos não exigentes conforme modificações quem tenham sido implementadas, bem como alterações quem sejam necessárias para que todos os projetos estejam condizentes com as instalações. Serão fornecidos os arquivos dos projetos em AUTOCAD, devendo a CONTRATADA, após a atualização, entregar os projetos e os “as built” em arquivo AUTOCAD e uma cópia plotada em papel sulfite, para análise da fiscalização.

4. Orientações Iniciais

4.1. A CONTRATADA deverá concluir todas as instalações em obediência aos respectivos projetos, cabendo a mesma o fornecimento e instalação dos demais materiais /equipamentos/acessórios não descritos nesta especificação.

4.2 Características Gerais das instalações elétricas e voz e dados

Objetivando dar maior flexibilidade e menores custos operacionais de manutenção, adotou-se uma infra estrutura de instalações do tipo aparente. O sistema de iluminação será através de perfilados de 38x38 mm onde as luminárias serão fixadas diretamente nos perfilados e conectadas por meio de caixas com tomadas. As tomadas facilitam a manutenção onde  somente a luminária será desernegizada, cumprindo assim os procedimentos da NR 10.  Para as tomadas de energia e  (voz e dados), adotou-se o rodapé técnico com divisores ( separação entre os sistemas ). O rodapé deverá ser metálico ( chapa galvanizada ou de alumínio ) com tomadas específicas para cada sistema . A distribuição será através de eletrocalhas nas dimensões especificadas interligando os perfilados e rodapé técnico. Os alimentadores sairão da subestação onde existirá um quadro de barramentos e seguirão paras o QDG interno a edificação que  alimentará os quadros de iluminação e tomadas . Os condutores de alimentação do QDG e dos quadros de distribuição no térreo  serão instalados em eletrodutos de polietileno de alta densidade – PEAD, instalados no solo.

## Caixas, Tomadas de Energia e Telefone

- Normas

Conforme item 01 de especificações gerais.

2. Tipo: Caixas de derivação metálicas

2.1. Características Técnicas

2.1.1. Material: Metálicas, chapa de aço esmaltado, galvanizado ou de ligas de alumínio, conforme o fim a que se destinem. Deverão ter vinténs ou olhais para assegurar a fixação de eletrodutos.

2.1.2. Dimensões: As caixas de derivação de aço esmaltado mais usualmente empregadas deverão ser de chapa de aço nº 15 (MSG), com as características constantes da tabela abaixo:

TIPO		DIMENSÕES	DIMENSÕES(“)	ORELHAS	OLHAIS(mm)

Quadrada	101x101x48	4x4x1 7/8		     4		   15 e 20

Retangular	127x127x54	5x5x2 1/8 		     4		   15 e 20

Octogonal	76x76x44	4x2x1 7/8		     2		   15 e 20

2.1.3. As caixas de derivação de aço galvanizado mais usualmente empregadas deverão ser

de chapa de aço n° 14 (BWG) ou n°13 (MSG), octogonais de fundo móvel, de 101x101x51mm (4”x4”x2”), com 4 orelhas internas e 2 externas e olhais de 15 e 20mm.

3. Tipo: Caixas de derivação plásticas

3.1. Características técnicas

3.1.1. Material: PVC rígido, baquelite, polipropileno. Deverão ter vinténs ou olhais para assegurar a fixação de eletrodutos. De preferência as caixas plásticas deverão ser dotadas de rosca metálica injetada, fabricada em aço zincado, do tipo “rosca firme”e serem anti chama conforme especifica norma técnica.

3.1.2. Fabricante: Tigre, Dutoplast, Pial, Elma ou similar.

3.2. Aplicação: As caixas de passagem de embutir são previstas somente em áreas molhadas.As caixas são indicadas em  projeto e/ou necessidade do novo Layout, quando instaladas embutidas em parede ou laje.

4. Tipo: Caixas de Passagem

4.1. Características Técnicas

4.1.1. Material:

Com porta: serão de aço n°14 (BWG), com pintura antioxidante terão molduras e portas ajustáveis para perfeito acabamento e serão providas de trinco e/ou fechadura que garantam segurança e dobradiças dimensionadas para o peso da porta.

Com tampa: com tampa aparafusada serão de chapa de aço n°16 (BWG), bem como submetidas a tratamento antioxidante.

Para telefones (QDG da concessionária ):  serão de chapa de aço com espessura mínima n°16 (BWG), com fundo em madeira de lei, com pelo menos 25mm de espessura. A chapa terá tratamento antioxidante e a madeira do fundo será preparada para receber pintura. As tampas serão dotadas de trinco e dispositivo para cadeado, ou de fechadura com chave. Os rasgos para ventilação terão tela pelo lado interno para impedir entrada de insetos, conforme determinação da com cessionária local para a instalação do DG .

4.1.2. Fabricante:

Metálicas: Blinda Eletromecânica, Brasmetal S/A, Citerko Ltda, Elpasa S/A, Elsol S/A

Plásticas: Tigre, Dutoplast, Pial, Elma ou similar.

4.2. Aplicação: Instalações de telecomunicações ( voz e dados ),  instalações elétricas, instalações telefônicas, alarme e demais utilizações (junto aos eletrodutos metálicos ou PVC), conforme indicação de projeto e/ou necessidade do novo Layout, quando embutidas em parede ou laje ou instaladas acima de forro ou laje.

5. Tipo: Tomadas de energia

5.1. Características técnicas

5.1.1. Descrição: Tomada do tipo  2P + T conforme NBR 14136  ( 250V/10 A )  .

5.1.2. Fabricação: Steck, Pial, Siemens, alumbra ou similar.

5.2. Aplicação: Em toda a Instalação elétrica.

OBS. 02: Todos os pontos de tomadas de energia deverão ser identificados com fita para rotulação eletrônica, fab. BROTHER ou similar, nas suas respectivas caixas de passagem, indicando o circuito a que estão conectados.

6. Tipo: Tomadas de Telefone ( voz )

6.1. Características Técnicas

6.1.1. Descrição: Tomada do tipo RJ 45 .

6.1.2. Fabricação: Furukawa  ou similar.

6.2. Aplicação: Instalações telefônicas  conforme indicação no projeto .

## Aterramentos e Condutores de Proteção

1. Normas

Conforme item  1 especificações gerais

2. Tipo: Condutores de Proteção

2.1. Características Técnicas

2.1.1. Seção nominal (mm²): conforme projeto.

2.1.2. tensão de isolamento (V): 750 V.

2.1.3. Fabricante: Alcan Alumínio do Brasil S/A, Alcoa Alumínio S/A, Furukawa Industrial S/A, Ficap- Fios e Cabos Plásticos do Brasil S/A, Pirelli S/A, Siemens S/A, Inbrac S/A, Reiplás Condutores Elétricos S/A, Induscabos Ltda.

2.2. Aplicação: Para ligação elétrica do  barramento de terra dos quadros de distribuição , protetor de surtos, perfilados, eletrocalhas  e eletrodutos metálicos , quadro telefônico ao sistema de aterramento, demais quadros de energia e outras aplicações conforme indicações de projeto.

3. Tipo: Aterramento

3.1. Características Técnicas

3.1.1. Caixa de inspeção: Caixa em alvenaria, revestida em argamassa, impermeabilizada, dimensões 20x20cm.

3.1.2. Haste de aterramento: tipo COPPERWELD, diâmetro 12,7 x2000 mm, fabricante Burndy ou similar, para utilização na confecção da malha de aterramento  ( A equalização do sistema deverá ser no QDG da subestação todos os aterramentos deverão sair desta barra ).

3.1.3. Quantidade mínima de hastes: conforme projeto da malha de aterramento na subestação .

3.1.4. Seção dos cabos: mínima de 35mm² para interligação das hastes em cabo de cobre nu e ao barramento. .

3.1.5. Resistência máxima de aterramento (ohms): 10. podendo ter variações, desde que a diferença de potencial entre neutro e terra permaneça de 0 V.

3.2. Execução

3.2.1. No QDG será instalada uma barra de equalização de 25,4 x 3,19 mm para que sejam ligados ao mesmo os seguintes condutores :

- Condutores de aterramento;

- Condutores de proteção;

- Condutores de ligação equipotencial principal;

- Condutores de aterramento funcional.

3.2.2. Todas as malhas de aterramento existentes na instalação deverão ser interligadas por cabo de cobre nú  conforme indicação no projeto e esquema unifilar.

3.3. Aplicação: Sistemas de aterramento para instalações de telecomunicações, instalações elétricas e instalações para proteção de descargas atmosféricas.

## Condutores

1. Normas

Conforme item 01 de especificações gerais

2. Tipo: Condutores Energia Elétrica

2.1. Características técnicas

2.1.1. Material: Cobre eletrolítico, de pureza igual ou superior a 99,99%. É vedada a utilização de condutores de alumínio.

2.1.2. Seção nominal (mm²): Conforme projeto.

2.1.3. Tensão de isolamento (V): 750 V. Isolação deverá ser feita com isolante sólido do tipo termofixos e termoplásticos, para os circuitos terminais e de 1 kV para os alimentadores .

2.1.4. Identificação: Todos os condutores devem ser convenientemente identificados por cores ou etiquetas coloridas. A identificação deverá seguir a codificação abaixo:

Cores:		Condutores em CA:

Vermelho	Fases

Azul-claro	Neutro

Verde		Proteção

Branco		Retorno

2.1.5. Fabricante: Alcan Alumínio do Brasil S/A, Alcoa Alumínio S/A, Furukawa Industrial S/A, Ficap- Fios e Cabos Plásticos do Brasil S/A, Pirelli S/A, Siemens S/A, Inbrac S/A, Reiplás Condutores Elétricos S/A, Induscabos Ltda.

2.2. Aplicação: Instalações elétricas  conforme indicação de projeto, e necessidade no novo Layout.

OBS. 01: As emendas nos cabos elétricos, quando necessárias, deverão ser feitas dentro das caixas de passagem, devendo ser usados conectores  apropriados e devidamente reconstituído a sua isolação .

3. Tipo: Condutores para instalações telefônicas

3.1. Características Técnicas

3.1.1. Material: Cabo par trançado sem blindagem categoria 5 – 4 pares , 100 MHz .

3.1.2. Seção nominal: Conforme projeto e necessidade do novo Layout.

3.1.3. Fabricante: Belden, Furukawa Industrial S/A, AMP.

3.2. Aplicação: Instalações de telecomunicações, conforme necessidade do novo Layout.

OBS.: Não se admitirá emendas nesses cabos.

## Condutos e Acessórios

1. Normas

Conforme item 01 de especificações gerais

2. Tipo: Calhas e Acessórios

2.1.Características Técnicas

2.1.1. Referência/linha: perfilado

2.1.2. Material: Chapa com galvanização eletrolítica 16 USG.

2.1.3. Dimensões (mm): Conforme necessidade de projeto e anexo.

2.1.4. Acabamento/tratamento: Pintura em esmalte sintético na cor da superfície de instalação.

2.1.5. Acessórios: Não será  admitido o uso de parafusos ou outros dispositivos que possam transpassar o interior do perfilado.

2.1.6. Fabricante: Indústria e Comércio MOPA S/A, Marvitec Indústria e Comércio Ltda, Q & T Equipamento Ltda, MEGA, ou similar.

2.2. Execução

2.2.1. Fixação: Serão fixados no teto através de gancho curto para perfilados distanciados de no máximo de 2 metros, podendo ser utilizados em menor distância quando necessário para uma boa distribuição e fixação dos perfilados.

2.2.2. Aplicação: Para encaminhamento dos circuitos de iluminação e tomadas bem como a fixação das luminárias.

3. Tipo: Arruelas e Buchas

3.1. Características Técnicas

3.1.1. Material: Buchas de expansão em nylon com parafuso de rosca soberba e arruela lisa.

3.1.2. Fabricante: Marvitec ou similar.

3.1.3. Aplicação: Fixação da calhas, caixas e abraçadeiras.

4. Tipo: Eletroduto, Luvas e Curvas

4.1. Características Técnicas

4.1.1. Material: PVC rígido.

4.1.2. Diâmetro (mm): Conforme projeto.

4.1.3. Fabricante: Wetzel - Tigre, Amanco ou similar.

4.2. Aplicação: Para encaminhamento de cabos de energia, telefone e lógica , quando instalados de forma embutida, entre forro e laje e acima de forro. Quando instalados de forma aparente deverão ser fixados por abraçadeiras de pressão com trava em PVC distanciadas no máximo de 1,5 m. Sua principal aplicação encontra-se nas descidas dos interruptores interligando com o perfilado. A interligação entre eletroduto e perfilado será através de saída lateral para eletroduto cujas terminações devem ter bucha e arruelas nas dimensões indicadas em projeto.

5. Tipo: Rodapé técnico

5.1. Características Técnicas

5.1.1. Material: Aço-carbono galvanizado, pintura externa, cor bege ( podendo ser modificada conforme solicitação do cliente ) comprimento de 2000 mm e tampas de 1000 mm. Devem ser incorporadas ao sistema dois divisores em L,  acessórios e caixas de tomadas de elétrica e ( voz e dados )

5.1.2. Dimensões (mm): 129x44x2000.

5.1.3. Fabricante: MOPA, DUTOTEC, OBO ou similar .

5.2. Aplicação:  Para encaminhamento de cabos de tomadas, lógica de rede local e voz .

## Quadros, Dispositivos de Manobra e Proteção

1. Normas

Conforme item 01

2. Tipo: Quadro de energia

2.1. Características Técnicas

2.1.1. Material: Termoplático anti chama , instalação aparente, com grau de proteção IP-55. cor branco.  Dotado de barramentos, disjuntores, conectores tipo pré-isolados para conexões dos cabos nos respectivos barramentos e disjuntores de acordo com suas bitolas; anilhas identificadores de circuitos, fabricação HERLLEMAN ou similar, instaladas nas extremidades dos cabos junto aos seus respectivos disjuntores e barramentos.

2.1.2. Dimensões (mm): Conforme necessidade de projeto.

2.1.3. Referência/linha: Modelo de sobrepor,  iluminação / ar condicionado tomadas .

2.1.4. Fabricante: Cemar Componentes elétricos Ltda, Elsol Eletroequipamento Ltda, Metalúrgica Taunus Ltda, Siemens S/A, ou similar.

2.1.5. Observações: Identificar todos os disjuntores no espelho. Identificar o quadro “QD” na porta, com placa acrílica preta e letras brancas. Capacidade mínima por barramentos (3 fases + neutro + terra): 150A. Estabilidade a ICC: 10 kA . Isolamento: 380Vac. Atenda as normas: ABNT e  IEC.

2.2. Aplicação:  iluminação , ar condicionado e informática .

3. Tipo: Disjuntor Trifásico

3.1. Características Técnicas

3.1.1. Tipo de caixa: Moldada.

3.1.2. Tensão de isolamento (V): 380.

3.1.3. Tensão nominal (V): 380.

3.1.4. Corrente nominal (A): Conforme projeto.

3.1.5. Capacidade de ruptura (kA): 5.

3.1.6. Referência: Mini-disjuntores, termomagnético, característica curva C para as  correntes nominais até 100 A, acima deste valor deverá ser utilizado disjuntores IEC .

3.1.7. Fabricante: STECK,ABB,Siemens S/A ou similar.

3.2. Aplicação:  Quadros de   distribuição geral, e demais  quadros , conforme indicação de projeto.

4. Tipo: Disjuntor Monofásico

4.1. Características Técnicas

4.1.1. Tipo de caixa: Moldada.

4.1.2. Tensão de isolamento (V): 380.

4.1.3. Tensão nominal (V): 220.

4.1.4. Corrente nominal (A): Conforme projeto.

4.1.5. Capacidade de ruptura (kA): 3.

4.1.6. Referência: Mini-disjuntores , termomagnético, característica curva B, padrão IEC.

4.1.7. Fabricante: STECK, ABB, Siemens S/A ou similar.

4.2. Aplicação: Quadros de distribuição nos blocos  .

5. Tipo: Supressor de Transientes, tipo varistor

5.1. Características Técnicas

5.1.1. Tensão nominal (V): 250 V.

5.1.2. Corrente máxima: 32,5 KA.

5.1.3. Potência: 400 J

5.1.4. Fabricante:Clamper,  Siemens S/A ou similar.

5.2. Aplicação: Para proteção dos circuitos elétricos contra transientes de tensão. Deverão ser instalados em todos os quadros de distribuição .

6. Tipo: Luminárias

6.1. Características Técnicas

Serão do tipo de sobrepor  em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco , refletor e aletas parabólicas em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W,  utilizados nos ambientes indicados . No  Hall  do mezanino do auditório, banheiros e depósitos será utilizado duas luminárias de sobrepor com uma  lâmpada de 20 W eletrônica.

7. Tipo : Lâmpadas e Reatores: .

7.1. Características Técnicas : Serão do tipo fluorescentes potência de 32 W , cor 21 , bulbo tipo T8 , IRC 85 . Os reatores serão do tipo partida rápida , alto fator de potência ( acima de 0,96) , eletrônico , distorção harmônica menor que 20%.

8. Tomadas

8.1. Os pontos de saída de juntos aos postos de trabalho terão modulares de 8 vias, com contatos banhados a ouro na espessura mínima de 30m, padrão RJ45. Na tomada RJ45 serão aproveitados os pinos 1, 2, 3 e 6, conforme a EIA/TIA 568, para uso dos computadores no padrão Ethernet 10baseT. Porém todas as tomadas deverão ter todos os pinos conectados conforme o padrão 568-A, prevendo-se assim quaisquer protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer ás seguintes características técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568 e SP-2840 A para a categoria 5 (100MHz).

8.2. A conexão de cada terminal (estação) à tomada RJ45 deverá ser executada com a utilização de cordões com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades. Estes cordões (line cords) devem ser executados pelo fabricante dos produtos de cabeamento. Caso autorizado pela fiscalização, estes poderão ser fabricados pelo instalador, da seguinte forma: a conexão entre o cabo UTP- 4P e o plugue RJ45 deverá ser executada com ferramenta de crimpagem, com lâminas de corte e decapagem automática de cabo, tipo RJ45 Crimp Tool, com cabo de comprimento indicado em projeto.

8.3.  compartilhando com as tomadas elétricas, as tomadas de comunicação serão  instaladas em caixas apropriadas para o rodapé técnico especificado

8.4. Em quaisquer dos casos apresentados acima, quando não for uma solução de fábrica, o CONSTRUTOR deverá apresentar o protótipo para a aprovação por parte a FISCALIZAÇÃO.

8.5. Todas as tomadas deverão ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrílico ou com proteção plástica para não permitir seu descoramento, em coerência com sua ligação e conforme numeração em projeto.

9  SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150  kVA

OBJETIVO

Este projeto tem como objetivo a construção de uma linha de distribuição em 13.8 kV e a montagem de uma subestação abaixadora de tensão de 150 kVA, tipo aérea , que se destina alimentar as instalações elétricas do imóvel denominado FALE – Faculdade Letras - UFAL Campus AC. Simões  , localizado na BR 101 – Norte – Tabuleiro dos Martins – Maceió – Alagoas .

SANGRIA

A rede de distribuição projetada será conectada à existente através do poste duplo “T”, de esforço de 400 daN e altura de 11 metros , projetado , equipado com estrutura do tipo N1,E6 ( projetado ), localizado na rede interna do Campus. Esta sangria será realizada  por intermédio de três grampos de linha viva..

CIRCUITO PRIMÁRIO AÉREO

Este circuito será formado por 03 condutores de alumínio 25 mm² CAA , com estensão de 40 metros . Sua tensão entre fases será de 13.8 kV , sendo portanto os equipamentos isolados para 15 kV, e será montado em estruturas de concreto armado de acordo com padrões definidos pela norma de projetos e redes de distribuição da CEAL.

Os  postes  a serem  utilizados  serão  do tipo duplo “T” com altura de 11 metros, esforço mecânico de  400 daN

Para a construção da referida rede de distribuição serão utilizadas as seguintes estruturas:

N2 ............................................................  01

E1 .............................................................  01

E6.................................................................01

TRANSFORMADOR

Neste projeto foi considerado a instalação de 01 transformador com as seguintes características :

Potência ......................................................................... 150  kVA

Tensão primária ...........................................13.8/13.2/12.6/12  kV

Tensão secundária .........................................................380/220 V

Enrolamento primário.....................................................triângulo

Enrolamento secundário.......................................... estrela aterrado

Este transformador será instalado em poste de concreto armado duplo “T”de 400/11 e ao circuito secundário através de cabo isolado seção x3#150(150) mm2  , isolação mínima de 1 kV, usando-se conectores apropriados. Estes equipamentos serão protegidos contra descargas atmosféricas através de 03 pará-ráios tipo válvula, tensão nominal 12 kV, corrente nominal de descarga 5 kA. Na proteção contra sobrecargas, através de 03 chaves fusíveis de distribuição classe de tensão 15 kV, coorente nominal de 100 A, equipada com elo fusível de 8 K que funcionará como dispositivo de proteção e comando. A capacidade de interrupção assimétrica será de 10 kA, com base “C” .

SISTEMA DE ATERRAMENTO

Os pára-ráios serão aterrados através de cabo de cobre nú 35 mm2 e eletrodos de terra de aço cobreado de 12.7x2000 mm, disposição de aterramento vertical. As conexões entre haste/haste e haste/cabo deverão ser feitas com soldas convencionais e interligados  a malha de aterramento conforme calculo abaixo .

# CIRCUITO SECUNDÁRIO

( Características ténicas de baixa tensão )

Os condutores utilizados para a alimentação dos quadros de distribuição serão do tipo condutor formado por fios de cobre nú , eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 2. Isolação das veias em composto termofixo tipo EPR ( borracha Etileno-propileno ) , antifogo 90 , e capa externa de composto termoplástico de cloreto de Polivinila ( PVC ). NBR 6880. Maneiras de Instalar canaleta ventilada .

Na proteção do sistema de baixa tensão será utilizado um disjuntor termomagnético tripolar de 250 A - 22 kA.

Alimentação: cabo isolado 3#150(150) mm2 - 1 kV para o barramento principal.

As cargas são apresentadas nos quadros de cargas com seus respectivos condutores e devidas proteções nas pranchas do diagrama unifilar e quadro de cargas .