T. P. C. Tecnologia em Projetos e Construções Ltda.

Memorial descritivo

Projeto Hidro-sanitário.

UFAL – Campos Maceió.

FALE – Faculdade de Letras, situada na A. C. Simões, município de Maceió – AL.

- Concepção do projeto

  - Água fria

A edificação será dotada de uma ligação d’água, a qual alimentará o reservatório inferior.

Além do reservatório inferior, será construído um reservatório superior, conforme representação em planta.

  - Incêndio

A edificação será dotada de instalações de combate a incêndio, porém tal capítulo será desenvolvido em projeto específico.

  - Esgoto sanitário

Todas as tubulações primárias serão direcionadas para as caixas de inspeção e gordura.

Todos os coletores serão interligados por caixas de inspeção e direcionados para o sistema de tratamento de esgoto existente.

- Demanda

Número de salas de aula – 05 salas (25 alunos por sala);

Mini - Auditório – 63 cadeiras

Administração – 39 pessoas;

População flutuante – 20 pessoas;

- Dimensionamento do consumo

  - Consumo diário

Alunos – 50 l/dia;

Auditório – 2 l/cadeira;

Administração – 50 l/dia;

População flutuante – 50 l/dia.

CD = (05 x 25 x 50) + (63 x 2) + (39 x 50) + (20 x 50) = 9.326 litros

- Dimensionamento dos reservatórios

  - Partindo-se do consumo diário, CD = 9.326 l/dia

De acordo com as normas da ABNT, foram projetados reservatórios como a seguir especificaremos.

  - Reserva de incêndio

Rinc.=6.000 l

  - Reservatório superior

RS = 40% CD + Rinc = 40% (9.326) + 6.000

RS = 9.730,40 l      adotar  RS = 10.000 l

  - Reservatório inferior

RI = 60% CD = 60% (9.326)

RI = 5.595,60 l  adotar RI = 9.000 l

  - Dimensões geométricas

Reservatório superior

RS = 10.000 l ou 10,00 m3.

(Ver projeto).

Reservatório Inferior

RI = 9.000 l ou 9,00 m3

(Ver projeto).

- Ramal Predial

  - Descrição do ramal

O ramal de alimentação abastecerá o reservatório inferior, e será executado em tubos de PVC no diâmetro previamente dimensionado e partirá da rede existente de distribuição pública.

  - Dimensionamento do ramal predial

Critérios adotados:

| Perda de carga localizada ------------------------------------ | 3 m |
| --- | --- |
| Distância da rede pública ------------------------------------- | 40,00m |
| Diferença de nível entre o RI e a rede pública ----------- | 1,00 m |
| Pressão disponível na rede ---------------------------------- | 10 mca |
| Consumo diário -------------------------------------------------- | 9.326 l |
| Vazão necessária Q=9.32624 x 3.600=0,10 l/s | 0,10 l/s |
| Velocidade máxima (pela NBR-5626/98)------------------ | 1,00 m/s |
| Velocidade mínima (pela NBR-5626/98)------------------- | 0,60 m/s |

Diâmetro do ramal predial:

D2=4 x Qπ x V=4 x 0,000103,14 x1=0,00013

D = 0,011 m = 11,00 mm

Adotar DN = 25 mm (1”)

  - Pressão disponível no reservatório inferior

Fórmula de Flamant:

J=(0,000824 x 0,00010)0,0254,75=0,0034 m/m

Perda de carga ao longo da tubulação:

hf = 40,00 x 0,0034 = 0,14 m

Pressão no reservatório inferior: Po = 10 mca

P = Po – hf – perda localizada – diferença de nível

P = 10 – 0,14 – 3 + 1,00

P = 7,86 mca

- Dimensionamento dos encanamentos de recalque e sucção

  - Considerações

Serão dimensionados 02 (dois) conjuntos moto-bomba, sendo um de reserva.

  - Vazão (Q)

Adotaremos 6 horas para o funcionamento diário da bomba para um consumo diário de 58.636 l.

Q=9.3266 x 3600=0,43 l/s =0,00043 m3/s

  - Diâmetro

Utilizando-se a fórmula de Forchheimer, teremos;

Drec=1,3 x Q x 4X

X = Horas de funcionamento / 24 horas

X=624=0,25

Drec=1,3 x 0,00043  x  40,25=0,020 m= 20,00 mm

Adotaremos os diâmetros de:

Recalque: 	DN 25 mm (1”)

Sucção: 		DN 32 mm (1 1/4”)

- Dimensionamento dos conjuntos elevatórios

  - Conjunto moto–bomba para o reservatório superior

    - Considerações

n = 50%

Hg = Hr + Hs

Hg = 7,50 + 2,40 = 9,90 m

Diâmetro de recalque = 1”

Diâmetro de sucção = 1 1/4”

Q = 0,43 l/s

    - Comprimentos equivalentes

| Sucção (1 1/4”) |  |
| --- | --- |
| 1 unid válvula de pé e de crivo -------------------------- | 15,50 m |
| 3 unid joelho 90º -------------------------------------------- | 6,00 m |
| 4,00 m tubo PVC ------------------------------------------ | 4,00 m |
| 1 unid união -------------------------------------------------- | 0,01 m |
| 2 unid tê de passagem de lado -------------------------- | 9,20 m |
| 2 unid registro de gaveta aberto ------------------------ | 0,80 m |
|  | 35,51 m |
| Recalque (1”) |  |
| 1 unid registro de gaveta aberto ------------------------ | 0,30 m |
| 2 unid joelho 45 -------------------------------------------- | 1,40 m |
| 7 unid joelho 90 -------------------------------------------- | 10,50 m |
| 1 unid válvula de retenção ------------------------------- | 5,80 m |
| 1 unid saída de canalização ------------------------------ | 1,30 m |
| 9,00 m tubo PVC ------------------------------------------ | 9,00 m |
| 1 unid tê saída de lado-------------------------------------- | 3,10 m |
| 1 unid união -------------------------------------------------- | 0,01 m |
|  | 31,41 m |

    - Perda de carga

 Sucção

J=(0,000824 x 0,00011,75)0,0324,75=0,001 m/m

hfs = 0,001 x 35,51 = 0,036 m

 Recalque

J=(0,000824 x 0,00011,75)0,0254,75=0,0033 m/m

hfr = 0,0033 x 31,41 = 0,10 m

    - Altura manométrica total

Hman = Hr + Hs + hfs + hfr = 7,50 + 2,40 + 0,036 + 0,10 = 10,04m

    - Potência do conjunto moto-bomba

Potência requerida (Preq)

Preq=Q x Hman75 x n=0,43 x 10,0475 x 0,50=0,12 cv

Folga

f = 50% Preq = 0,06

Potência instalada (Pinst)

Pinst = Preq + f

Pinst = 0,12 + 0,06= 0,18 cv

    - Características recomendadas

P = 0,5 cv (cada bomba)

Hman = 10,04 m

Vazão = 0,43 l/s ou 1,54 m3/h

Diâmetro de recalque = 1”

Diâmetro de sucção = 1 1/4”

- Dimensionamento dos sub-ramais e ramais de distribuição

  - Dimensionamento das peças sanitárias (sub-ramais)

| PEÇA DE UTILIZAÇÃO | PESO | DIÂMETRO |
| --- | --- | --- |
| L – Lavatório | 0,30 | 15 mm (½”) |
| CA – Bacia sanitária com caixa acoplada | 0,30 | 15 mm (½”) |
| D – Ducha | 0,10 | 15 mm (½”) |
| Ch – Chuveiro | 0,40 | 15 mm (½”) |
| P – Pia de cozinha | 0,70 | 15 mm (½”) |
| BAN – Banheira | 1,00 | 15 mm (½”) |
| MLR – Máquina de lavar roupa | 1,00 | 20 mm (¾") |
| TNQ – Tanque de lavar roupa | 0,70 | 20 mm (¾") |

  - Dimensionamento dos ramais pelo método das vazões (Máximo provável)

Obs.: Ver DETALHES ISOMÉTRICOS e ANEXO–1 (RAMAIS)

- Distribuição

  - Dados:

Q=0,3 P

V=4Qπ.D2

Onde:

Q = vazão em l/s, e no cálculo de V em m3/s

C = coeficiente de descarga = 0,30

P = soma dos pesos correspondentes a todas as peças suscetíveis de utilização simultânea, ligadas a tubulação que se adota.

D = diâmetro nominal em m

V = velocidade de m/s

Segundo a NBR 5626/98, as velocidades máximas são encontradas na tabela abaixo.

| DIÂMETRO |  | Vmáx |
| --- | --- | --- |
| (mm) | (polegada) | (m/s) |
| 15 | 1/2 | 1,70 |
| 20 | 3/4 | 1,95 |
| 25 | 1 | 2,25 |
| 32 | 1 1/4 | 2,50 |
| 40 | 1 1/2 | 2,80 |
| > 50 | > 2 | 3,00 |

  - Dimensionamento das Colunas

Obs.: Ver ANEXO–2 (COLUNAS)

- Dimensionamento do barrilete (Método de Hunter)

  - Fixamos a perda de carga em 8%

J = 0,08 m/m

  - Usamos a fórmula de Flamant

J=0,000824xQ1,75D4,75

D4,75=0,0103 x Q1,75

Q=0,3 x ΣP

  - Dimensionamento

Obs.: Ver ANEXO–3 (BARRILETE)

- Esgoto sanitário

  - Generalidades

Todos os ambientes sanitários serão coletados e seus dimensionamentos obedecerão às normas da ABNT.

  - Dimensionamento das tubulações de esgoto

    - Unidade Hunter de contribuição, segundo a norma NBR–8160/99, tab. 3.

| Peças | UHC |
| --- | --- |
| L – Lavatório | 1 |
| CD – Vaso sanitário | 6 |
| Ch – Chuveiro | 2 |
| P – Pia de cozinha | 3 |

    - Diâmetro dos ramais de descarga

| Itens | Peças | Ø (mm) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Chuveiro | 40 |
| 02 | Lavatório | 40 |
| 03 | Vaso sanitário | 100 |
| 04 | Pia de cozinha | 50 |

Os itens 01 e 02 serão interligados à caixa sifonada (desconector), a qual será conectada a tubulação primária por um tubo de diâmetro nominal igual a 50 mm.

O item 03 será interligado à caixa de inspeção.

O item 04 será interligado à caixa de gordura.

    - Dimensionamento dos ramais de esgoto e ventilação, conforme NBR–8160/99, tabelas 5 e 8.

Obs.: Ver ANEXO–4 (ESGOTO E VENTILAÇÃO)

ANEXO-5 (VENTILAÇÃO)

    - Declividades mínimas dos ramais de descarga

| DN | I% |
| --- | --- |
| ≤ 75 | 2 |
| ≥ 100 | 1 |

    - Dimensionamento dos subcoletores e coletor predial, conforme da NBR–8160/99, tabela 7,

Obs.: Ver ANEXO–6 (SUBCOLETORES)

- Dimensionamento da caixa de gordura

  - Considerações gerais

Será adotada uma caixa de gordura que pode atender até 02 (duas) pias de cozinha do tipo - CGS (Caixa de Gordura Simples).

| Comprimento (a) | 0,50 m |
| --- | --- |
| Largura da caixa (b) | 0,40 m |

- Destino final dos despejos

Todos os tubos serão coletados por caixas de inspeção e gordura, e todos os despejos serão direcionados ao sistema de tratamento de esgoto existente.

Obs.:

Todos os diâmetros citados em projetos anexos obedecem às seguintes conversões:

| Memorial de cálculo (DN) | Projetos (DE) |
| --- | --- |
|  |  |
| 15 (½”) | 20 |
| 20 (¾”) | 25 |
| 25 (1”) | 32 |
| 32 (1 ¼”) | 40 |
| 40 (1 ½”) | 50 |
| 50 (2”) | 60 |
| 60 (2 ½”) | 75 |
| 75 (3”) | 85 |
| 100 (4”) | 110 |
| 125 (5”) | 140 |
| 150 (6”) | 160 |

Eduardo do Carmo Menezes

Eng.o Civil – CREA 3.642 – D / AL

André Luiz Novaes Oliveira

Eng.o Civil – CREA 3.781 – D / AL