## ANEXO-1 (RAMAIS)
Descrição | WCB Fem. (Térreo)
Isometrico | Peças | Quant. | Peso | Q | Diâmetro |  | V
|  |  |  | (l/s) | (mm) | pol | (m/s)
| CA | 3 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
01 | D | 3 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.75 | 0.31831
03 | L | 3 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
| Ch | 2 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
Total Parcial - Ramal |  |  | 2.9 | 0.51088 | 25 | 1 | 1.0408
Descrição | WCB Masc. (Térreo)
Isometrico | Peças | Quant. | Peso | Q | Diâmetro |  | V
|  |  |  | (l/s) | (mm) | pol | (m/s)
| CA | 2 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
02 | D | 2 | 0.1 | 0.1 | 20 | 0.75 | 0.31831
04 | L | 3 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
| Mic | 1 | 0.3 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
| Ch | 2 | 0.4 | 0.15 | 20 | 0.75 | 0.47746
Total Parcial - Ramal |  |  | 2.8 | 0.502 | 25 | 1 | 1.0227
Descrição | Copa (Térreo)
Isometrico | Peças | Quant. | Peso | Q | Diâmetro |  | V
|  |  |  | (l/s) | (mm) | pol | (m/s)
| Pia | 2 | 0.7 | 0.25 | 20 | 0.75 | 0.79577
05
Total Parcial - Ramal |  |  | 1.4 | 0.35496 | 20 | 0.75 | 1.1299

## ANEXO-2 (COLUNAS)
COLUNA | PAVTO | TRECHO | SOMA DOS PESOS |  | VAZÃO | VELOC. | DIÂMETRO |  | COMPRIMENTO ( m ) |  |  | PRESSÃO À | PERDA DE CARGA |  | PRESSÃO À
[12 empty] | MONTANTE | UNIT. | TOTAL | JUSANTE
|  |  | UNIT. | ACUM. | l / s | m / s | mm | pol. | REAL | EQUIV. | TOTAL | (mca) | (m/m) | (m) | (mca)
AF 01 | térreo | 01 - A | 2.9 | 2.9 | 0.51088 | 1.0408 | 25 | 1 | 2.05 | 3 | 5.05 | 2.45 | 0.058247 | 0.29415 | 2.1559
AF 03
AF 02 | térreo | 01 - A | 2.8 | 2.8 | 0.502 | 1.0227 | 25 | 1 | 2.05 | 3 | 5.05 | 2.45 | 0.056486 | 0.28525 | 2.1647
AF 04
AF 05 | térreo | 01 - A | 1.4 | 1.4 | 0.35496 | 1.1299 | 20 | 0.75 | 2.05 | 3 | 5.05 | 2.45 | 0.088891 | 0.4489 | 2.0011

## ANEXO-3 (BARRILETE)
Barrilete - Reservatório Superior
(Método de HUNTER J = 0,08 m/m)
Trecho | Vazão | Diâmetro | Diâmetro |  | Vel.
| l / s | calculado | mm | Pol | (m/s)
AF 05 - 1 | 0.35 | 20.3429 | 25 | 1 | 0.71301
AF 04 - 1 | 0.5 | 23.1996 | 25 | 1 | 1.0186
1 - 2 | 0.85 | 28.2087 | 32 | 1.25 | 1.0569
AF 03 - 2 | 0.51 | 23.3695 | 25 | 1 | 1.039
2 - 3 | 1.35 | 33.4507 | 40 | 1.5 | 1.0743
AF 02 - 4 | 0.5 | 23.1996 | 25 | 1 | 1.0186
AF 01 - 4 | 0.51 | 23.3695 | 25 | 1 | 1.039
4 - 3 | 1 | 29.9493 | 32 | 1.25 | 1.2434
3 - Reserv. | 2.35 | 41.0295 | 50 | 2 | 1.1968

## ANEXO-4(ESGOTO E VENTILAÇÃO)
WCB Fem. (Térreo)
Detalhe | Peças | UHC | Quant. | Total
| L | 1 | 3 | 3
| CA | 6 | 2 | 12
A | CH | 2 | 2 | 4
B
| Total de UHC (parcial) |  |  | 19
| Ramal de Esgoto (mm) |  |  | 100
| Ramal de Ventilação (mm) |  |  | 75
WCB Fem. (Térreo)
Detalhe | Peças | UHC | Quant. | Total
| CA | 6 | 1 | 6
A
B
| Total de UHC (parcial) |  |  | 6
| Ramal de Esgoto (mm) |  |  | 100
| Ramal de Ventilação (mm) |  |  | 50
WCB Masc. (Térreo)
Detalhe | Peças | UHC | Quant. | Total
| L | 1 | 3 | 3
| CA | 6 | 1 | 6
A | CH | 2 | 2 | 4
B | Mic | 2 | 1 | 2
| Total de UHC (parcial) |  |  | 15
| Ramal de Esgoto (mm) |  |  | 100
| Ramal de Ventilação (mm) |  |  | 75
WCB Masc. (Térreo)
Detalhe | Peças | UHC | Quant. | Total
| CA | 6 | 1 | 6
A
B
| Total de UHC (parcial) |  |  | 6
| Ramal de Esgoto (mm) |  |  | 100
| Ramal de Ventilação (mm) |  |  | 50
Copa (Térreo)
Detalhe | Peças | UHC | Quant. | Total
| Pia | 3 | 2 | 6
C
| Total de UHC (parcial) |  |  | 6
| Ramal de Esgoto (mm) |  |  | 50
Ramal de Ventilação (mm)

## ANEXO-5 (VENTILAÇÃO)
TUBO | Nº DO | UHC |  | ALTURA TOTAL | Diâmetro
| PAVIMENTO | NO PAVIMENTO | TOTAL | DO TUBO (m) | mm
TV 01 | Coberta |  |  |  | 75
| Térreo | 19 | 19 | 4.6 | 75
TV 01A | Coberta |  |  |  | 50
| Térreo | 6 | 6 | 4.6 | 50
TV 02 | Coberta |  |  |  | 75
| Térreo | 15 | 15 | 4.6 | 75
TV 02A | Coberta |  |  |  | 50
| Térreo | 6 | 6 | 4.6 | 50

## ANEXO-6 (SUBCOLETORES)
Coletores Prediais e Subcoletores
Trecho | UHC | Diâmetro | Declividade
|  | mm | %
Det A - CI 01 | 6 | 100 | 1
Det A - CI 01 | 15 | 100 | 1
CI 01 - CI 02 | 21 | 100 | 1
Det A - CI 02 | 6 | 100 | 1
Det A - CI 02 | 19 | 100 | 1
CI 02 - CI 03 | 46 | 100 | 1
Ci 03 - CI 13 | 46 | 100 | 1
Det C - CG | 6 | 50 | 2
CG - CI 04 | 6 | 75 | 2
CI 04 - CI 05 | 6 | 100 | 1
CI 05 - CI 06 | 6 | 100 | 1
CI 06 - CI 07 | 6 | 100 | 1
CI 07 - CI 08 | 6 | 100 | 1
Det B - CI 08 | 6 | 100 | 1
Det B - CI 08 | 15 | 100 | 1
CI 08 - CI 09 | 27 | 100 | 1
Det B - CI 09 | 6 | 100 | 1
Det B - CI 09 | 19 | 100 | 1
CI 09 - CI 10 | 52 | 100 | 1
CI 10 - CI 11 | 52 | 100 | 1
CI 11 - CI 12 | 52 | 100 | 1
CI 12 - CI 13 | 52 | 100 | 1
CI 13 - Coletor | 98 | 100 | 1