SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO

IF – INSTITUTO DE FÍSICA DA UFAL

JULHO DE 2012

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO IF/UFAL, Campus A. C. Simões.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built” sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

# 1.  SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.01  INSTALAÇÃO DA OBRA

### - Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### - O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### - Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### - Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### - O preparo do terreno, quanto aos níveis, obedecerão as indicações do projeto.  A locação da edificação, quanto as linhas limítrofes, obedecerá as cotas das plantas.

### - Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a se acumular no terreno.

## 1.02  LOCAÇÃO

### - A locação será executada com instrumentos.

### - O Construtor procederá à locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação aprovada pelo Órgão Público competente, solicitando a este que, por topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

### - O Construtor procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

### - Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito, à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

1.03   BARRACÃO DE OBRA

- Ficarão a cargo exclusivo do construtor todas as providências correspondentes às instalações provisórias da obra,  tais  como:  andaimes,  depósitos  de  materiais, ferramentas, equipamentos, escritórios, refeitório, sanitários, atendendo a todas as suas necessidades e de modo a facilitar a execução dos diversos serviços.

1.04   PLACA DE OBRA

-  No canteiro de obras, dentro dos  padrões  recomendados  por  posturas  legais,  será obrigatória a afixação de placas indicativas da Construtora e dos Responsáveis Técnicos pelos projetos, obedecidas inclusive, as disposições do CREA sobre o assunto. Os custos com as placas da obra correrão por conta do construtor.

## 2.   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

### - Será executado todo movimento de terra necessário para nivelamento da nova edificação;

## 2.01 ATERRO MANUAL

- Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de empréstimo, de preferência areia ou terra, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, devidamente molhadas e apiloadas

2.02 ESCAVAÇÃO MANUAL

As escavações para fundações obedecerão ao que se segue:

- Para fundações do embasamento, blocos e sapatas - de acordo com o projeto estrutural.

# 3.  INFRA-ESTRUTURA

FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO

### - O Construtor deverá obedecer rigorosamente o projeto de fundações e às Normas da ABNT especialmente a NB-51.

### - Terá o Construtor inteira responsabilidade pela resistência das fundações e estabilidade da obra no que diz respeito à execução.

## 3.1/3.2/3.3/3.4/3.05/3.12/3.13-

## CONCRETO ESTRUTURAL/LANÇAMENTO/FORMA/ARMAÇÃO

- A execução das Fundações será de responsabilidade da empresa Contratada. Deverão ser obedecidas neste caso, as prescrições da NB-6118 da ABNT. A resistência do concreto será determinada pelo projeto de fundações; devendo obedecer todas as anotações dos quadros de ferros e dos rodapés das pranchas de fundação.

3.5 CONCRETO MAGRO

- Nas fundações em concreto armado, a armadura inferior deverá repousar sobre uma camada de concreto magro que a isole do solo, com espessura mínima de 5 cm e traço 1:4: 8 (cimento: areia: brita 2).

3.7 CONCRETO CICLOPICO

- Serão executadas fundações em sapatas corridas com concreto ciclópico 10 MPA com 30% de pedra de mão.

## 3.8 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

### - A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB 279/75 – “Seleção de Impermeabilização”; na NBR 1308/85 – “Execução de Impermeabilização”; e na NBR-9574, no que for aplicável ao caso.

### - Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto não estrutural, ao qual se adiciona à água de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura mínima de 8cm.

3.09/3.10/3.11 ESCAVAÇÃO TUBULÃO

As escavações para tubulões obedecerão as indicações do projeto estrutural, tubulões e blocos de coroamento.

# 4. SUPER-ESTRUTURA

### GENERALIDADES

- Na execução da estrutura de concreto armado, serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redações mais recentes.

### DOSAGEM

- O concreto empregado na estrutura será dosado racionalmente, devendo assegurar, após a cura, a tensão característica à compressão indicada em projeto estrutural.

## CONCRETO ESTRUTURAL/LANÇAMENTO/FORMA/ARMAÇÃO

- A execução das estruturas será de responsabilidade da empresa Contratada. Deverão ser obedecidas neste caso, as prescrições das normas ABNT. A resistência do concreto será determinada pelo projeto estrutural; devendo obedecer todas as anotações dos quadros de ferros e dos rodapés das pranchas de estrutura.

### LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA

- Para execução da laje serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente;

- As lajes serão executadas conforme as especificações em projeto arquitetônico sendo toda plana e inclinada.

.

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devem facear as lajes dos tetos e que já não levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nível das respectivas padieiras terão vergas de concreto convenientemente armadas, com comprimento que exceda 20cm, no mínimo, para cada lado do vão.

5.  PAVIMENTAÇÃO

### 5.1 PISO EM GRANILITE

- O piso será em granilite com junta de dilatação em pvc, com espessura de 5mm e rodapés de 10cm de altura, com acabamento perpendicular ao piso.

- Juntamente ao rodapé deve ser executada uma borda de 40cm de piso granilite, para em seguida iniciar a modulação de acordo com as dimensões do ambiente, sendo o módulo mínimo de 1m x 1m .

- Deverá ser executado também soleiras em granilite delimitando todos os ambientes.

- O piso da área de convivência e das circulações conterão borda em piso granilite (40cm de largura na área de convivência e 25cm de largura nas circulações) na cor cinza escuro com junta de dilatação em PVC.

- No interior dos ambientes o piso granilite receberá borda (25cm de largura) e Piso em granilite na cor cinza claro, com junta de dilatação em PVC.

## 5.2  RODAPÉ

- Deverá ser aplicado um rodapé de granilite cinza escuro com 10cm de altura, acabamento em 90° com relação ao piso na área de convivência e nas circulações.

- Nos demais ambientes, deverá ser aplicado um rodapé de granilite cinza claro com 10cm de altura, acabamento em 90° com relação ao piso.

## 5.3  SOLEIRAS

- Em todos os ambientes as soleiras serão em granilite devendo seguir o padrão de cor da borda de piso respectiva.

5.4 CONTRAPISO

- Serão executados contrapisos em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) com espessura de 4cm.

### 5.5  PISO EM CIMENTADO

- Serão executados pisos em cimentado com juntas de dilatação plástica nas dimensões 100 x 100 x 5 cm.

- Para execução deste tipo de piso, os materiais utilizados serão cimento Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e brita com dimensão máxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverão ser executados fazendo o sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aço.

- Os pisos em concreto desempenado deverão ter um aspecto final áspero, uniforme, não sendo tolerada à presença de britas na superfície.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.

- O piso em concreto será executado nas calçadas que margeiam toda a edificação (1m de largura), no jardim interno (30cm de largura), bem como nas calçadas de acesso, em faixas intercaladas com blocos intertravados de concreto.

# 6. PAREDES E PAINÉIS

## 6.1  ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão espessura de 15cm, sendo esta indicada para paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

### 6.1.1  DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- Para as paredes deverão ser utilizados blocos cerâmicos de 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentados em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia lavada).

7.  REVESTIMENTO

- Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, aprumadas, alinhadas e niveladas.

- As arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das paredes deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início da operação.

7.1  CHAPISCO

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

7.2/7.3 REBOCO COM ARGAMASSA

- Serão rebocadas as paredes e tetos, internas e externas, nos locais especificados. O reboco só poderá ser executado 24 (vinte e quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por uma camada de argamassa no traço 1:4:5 (cimento:cal:areia).

- Deverá ser regularizado com régua de alumínio e desempoladeira, aspecto final uniforme, com superfícies planas, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade do alinhamento das superfícies. A espessura máxima não deverá ultrapassar 2 cm.

8.  EMASSAMENTO E PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura e emassamento PVA.

Aplicar nas lajes e nas paredes internas das circulações e salas de aula. . As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão PVA.

- Cor a ser definida.

### Pintura e emassamento Acrílica, lavável, acabamento fosco

Aplicar nas paredes externas da edificação, inclusive nos pilares que sacarem das paredes. Aplicar ainda na parte inferior da laje das platibandas. As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica.

- Na estrutura de concreto, precisará ser corrigidos as eventuais imperfeições no concreto aparente, antes da pintura.

- Cor a ser definida.

### Pintura e emassamento Esmalte sintetico , acabamento fosco

Aplicar esmalte sinteticos, duas demãos, nas portas de madeira, inclusive nas caixas. As portas deverão receber emassamento a base de óleo.

9.   COBERTURA

9.1 RUFO DE CONCRETO ARMADO

- Serão executados em concreto armado, largura de 30 cm e espessura de 5 cm, e engastados. Serão colocados nos locais onde ocorra encontro de telhas com a estrutura,

### 9.2  COBERTA EM FIBROCIMENTO

- Cobertura em telha de fibrocimento do tipo ondulada 6mm.

- Seguir rigorosamente o detalhamento e orientações do fabricante, bem como atender as exigências das normas técnicas NBR 7196, NBR 6123, NBR 8055 e NBR 9066.

- A cobertura em fibrocimento será aplicada sobre a laje plana .

9.3  MADEIRA MASSARANDUBA

- Nos locais onde haverá coberta em fibrocimento será utilizado mandeiramento com madeira massaranduba serrada, dimensões 7cm x 5cm.

10. ESQUADRIAS

### 10.01/10.02 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- As esquadrias em perfis de alumínio receberão pintura eletrostática na cor definida pelo contratante.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias e fachadas cortinas, sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes devera ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não admitindo-se em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone em todo o perímetro da esquadria, na parte Interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fabrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

### 10.01/10.02 VIDROS:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e nas esquadrias terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm.

### O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

### 10.03 PORTAS DE MADEIRA

As portas especificadas em madeira, prensada lisa, serão pintadas e caixa em massaranduba, conforme especificado em planta, sendo recusados pela fiscalização quaisquer materiais ou serviços que não atendam estritamente a esta exigência, mesmo considerados perfeitos em qualquer outro sentido. As caixas terão a espessura da parede.

Os rebaixes ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento, serão empregados parafusos de latão cromado em dimensões correspondentes às das peças que fixarem.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.

A localização das fechaduras, dobradiças e outras ferragens serão determinadas pela fiscalização.

As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 95 cm do piso acabado. Todas as ferragens das portas deverão ser aprovadas pela fiscalização antes da compra.

11. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

### Todas as instalações contra incêndio e pânico deverão atender às especificações do Corpo de Bombeiros local e ao projeto específico. A proteção e defesa da edificação contra incêndio serão asseguradas por dois sistemas, a saber:

### SISTEMA I - COMBATE ATRAVÉS DE AGENTES QUÍMICOS, ASSEGURADOS POR EXTINTORES PORTÁTEIS.

### O sistema I será constituído por extintores portáteis, os quais deverão ter inscrita no corpo, a expressão "APROVADO PELA ABNT". O construtor, além de fornecer os extintores, obriga-se a executar todos os trabalhos de fixação e sinalização dos mesmos, conforme os detalhes do projeto. Serão utilizados extintores de CO2 de 6 kg, água pressurizada de 10 L, pó químico 4kg, pó químico 12kg e espuma mecânica todos com disco de sinalização e distribuídos conforme projeto.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E LÓGICA

### - Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

### - As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

### - As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

### - Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

QUADROS

### - Os quadros de distribuição deverão estar equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifásico. Serão em chapa metálica, com borda em flange ou alizar para arremate contra os revestimentos das alvenarias. Os quadros serão providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos e barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves previstas.

CONDUTORES

### - Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e limpos com estopa embebida em verniz isolante.

### - Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma emendas dentro dos eletrodutos.

### - Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno.

### - Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm², só serão permitidas emendas e/ou ligações com conectores de pressão.

### - Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações elétricas e deverão ter isolamento adequado para tensão dos serviços até 600V, exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT.

### - Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que conduzir à maior carga.

ELETRODUTOS

### - Os eletrodutos correrão embutidos nas alvenarias ou sobre lajes, por cima da ferragem, não devendo, entretanto, terem diâmetros inferiores a 3/4”.

### - As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como continuidade elétrica.

### - As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação e quadros deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas de alumínio, rosqueadas e fortemente apertadas.

### - Quando aplicados nos pisos, os eletrodutos serão obrigatoriamente rígidos, roscáveis com envelopamento em concreto simples em cavas de 20cm x 25 cm. Deverão ser deixados, no interior dos eletrodutos, arames guias para facilitar a enfiação.

TOMADAS E ACESSORIOS

### - Os interruptores serão de embutir, com contatos de liga de prata, teclas fosforescentes e placas em plástico marfim.

### - Terão capacidade de corrente de no mínimo 15 A em 220 V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 MEGA-OHM.

### - As tomadas de parede serão de embutir, contatos em liga de prata, miolo em plástico fosforescente e placa em plástico marfim.

### - As tomadas para computador e ar condicionado serão comandadas por um disjuntor monofásico e 1(uma) tomada tripolar, ligados à terra.

### - As caixas de passagens serão utilizadas para o encaminhamento dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado, e terão dimensões variadas, conforme especificações em projeto.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

- Os disjuntores monofásicos deverão ter contatos de prata, disparador  magnético bobinado, caixa isolante de poliéster, alavancas e pinos de disparo totalmente em aço, e terminais com fixação elástica para cabos ou barras.

- Os disjuntores trifásicos deverão ter as mesmas características dos monofásicos e ser do tipo "no fuse", ou totalmente isolados de modo a permitir a atuação simultânea em todos os pólos.

- Todos os circuitos que alimentam tomadas situadas nas áreas externas, áreas molhadas, como copa, cozinha, banheiros, deverão ser protegidos por dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade inferior a 30mA, dispositivo DR.

- Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor monofásico. Serão instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e limitador de corrente.

CARGAS

- Nas instalações com motores, computadores, aparelhos de ar condicionado ou outros equipamentos, os diversos circuitos de distribuição para essas cargas serão separados dos demais circuitos de iluminação, podendo, entretanto ser comuns os circuitos alimentadores.

- Cada circuito terá seu próprio condutor neutro. O dimensionamento dos circuitos alimentadores será calculado tendo em vista a carga instalada e os fatores de demanda respectivos.

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### - Iluminação para laboratórios e circulação entre blocos, conforme indicação em projeto arquitetônico:

- Lâmpada TL 5 28 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor/ pendente, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada anti-vibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão 1.240 x 0.223.

### - Iluminação para grupos de pesquisa:

- Lâmpadas T8 32W/840: Fluxo luminoso ≥ 2700lm; Temperatura de cor 4000K; Eficiência: 84lm/w; Vida util : 15000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico.

- Luminária: de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. REF:3540 Dimensão aproximada: 1.326 X .24m

### - Áreas de circulação interna

- Lâmpada T8 20W/840: Fluxo luminoso ≥1350lm; Temp. cor 4000K;  vida util: 8000 horas;Eficiência ≥68lm/w ; Reator eletromagnético com partida  rápida ou eletrônico.

- Luminária: Aberturas no forro 1,00 x 0.20m fechadas por Vidro jateado incolor.As lâmpadas deverão ser presas com abraçadeira em policarbonato fixadas no forro conforme Detalhe.

### - Demais ambientes

- Lâmpada T8 20W/840: Fluxo luminoso ≥1350lm;Temp. cor 4000K; vida util: 8000 horas; Eficiência ≥68lm/w ; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor / pendente. Corpo em Chapa de aço, refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Alojamento do reator no próprio corpo. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão aproximada: 0.645 X 0.16m

### ENTRADA DE ENERGIA – MÉDIA TENSÃO

### Será instalado um poste de concreto seção duplo T de 11 m de comprimento, com carga nominal no topo de 400 kg, derivando da concessionária até o poste de entrada da edificação em rede aérea, seguindo para a subestação.

### SUBESTAÇÃO

### Será construída uma subestação aérea com 01(um) transformador trifásico de distribuição à óleo em invólucro metálico tipo Metal-Enclosed, instalação ao tempo, potência 112,5 KVA, tensão primária de 13.8kV, tensão secundária 380V (f-f)/220V (f-n), ligação triângulo-estrela aterrado com neutro acessível, corrente nominal 200A, freqüência 60 Hz, valor RMS da corrente nominal suportável de curta duração de 10 kA, nível básico de impulso 110kV, regime de serviço contínuo. Composição: válvula de drenagem, porta de compartimento em AT, bucha de AT em epóxi, fusível limitador de corrente, bujão para preenchimento de óleo, visor de nível de óleo, termômetro do óleo, gancho de suspensão, acionamento externo do comutador, bucha de BT e neutro, radiadores tubulares fixos, dispositivo de aterramento.

### Proteções

### • Pára-raios: pára-raios de distribuição, poliméricos, tensão nominal 12 kV, classe de tensão 15 kV, capacidade de interrupção 10 kA.

### • Proteção geral de BT: Disjuntor trifásico: 400A (QGBT-380/220 v)

### - Condutores

### • Ligação ramal/pára-raios/chaves/medição: 35mm² cobre nu

### • Ligação medição/SE: 4 x # 25mm² - 15kV

### • Ligação SE/transformador 380/220 v: 4 x # 25mm² - 15kv

### • Ligação transformador (380/220 v)/QGBT (380/220 v): (3 # 120)/120/70mm² - 1kv

### 13. DRENAGEM

### TUBULAÇÕES

### Deverão ser utilizados tubos PVC soldável apropriado para tubulações de água e esgoto. As dimensões e inclinações estarão determinadas nos projetos específicos. As tubulações deverão ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampões, os quais serão removidos na ligação final dos aparelhos.

### CAIXA DE CAPTAÇÃO E CAIXA COM GRELHA

### As caixas de captação e caixas com grelhas serão escavadas manualmente e construídos com alvenaria de tijolos cerâmicos maciços de 1 vez e revestimento, conforme projeto. As tampas serão em concreto armado, fck=15 MPa, de fácil remoção e vedação.

### 14. ATERRAMENTO – SPDA

### - Será construído com hastes do tipo COPERWELD ¾”x3,0m - 254μm, com cabo de cobre nú 50mm², os cabos estão lançados em valas de 50cm de profundidade e conectados às hastes através de solda exotérmica. Deverão ser instaladas caixas de inspeção de aterramento.

### - Em um ponto distinto da malha está conectado cabo de 50mm², que serve para aterrar todos os componentes do sistema. Todos os elementos acima são conectados com solda exotérmica.

### - Serão utilizados captores terminais aéreos em aço galvanizado com base de fixação, interligados à malha superior em cabo de cobre nú 35mm² e descidas com cabo de cobre ní 16mm2 unindo malha superior à malha inferior em eletroduto de PVC com conector de medição em bronze, conexão com o sistema de aterramento por haste ¾”x3,0m, solda exotérmica, cabo de 50 mm2.

- O aterramento da subestação aérea será interligado ao aterramento geral da contrução.

# 15. LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.