SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA – IQB/UFAL

NOVEMBRO DE 2012

INDICE

1	INTRODUÇÃO	4

1.1	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

1.2	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	4

1.3	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:	5

1.4	MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:	5

1.5	MATERIAIS:	5

1.6	MÃO-DE-OBRA:	6

2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	6

2.2	LOCAÇÃO	7

3	INFRA-ESTRUTURA	7

3.1	ESCAVAÇÕES	7

3.2	ESCORAMENTO	7

3.3	ATERRO E REATERRO	7

3.4	FUNDAÇÃO:	7

3.5	EMBASAMENTO	8

3.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)	8

4	SUPER-ESTRUTURA	8

5	ARQUITETURA	9

5.1	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	9

5.2	ALVENARIA	9

5.3	FORRO SUSPENSO EM PLACAS DE GESSO	9

5.4	ESQUADRIA	9

5.4.1	ESQUADRIA DE ALUMINIO	10

5.4.2	PORTAS DE MADEIRA	13

5.4.3	FERRAGENS	15

5.4.4	VIDROS	16

5.5 COBERTURA	16

5.6	PAVIMENTAÇÃO	17

5.6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREA MOLHADA	17

5.6.2	CONTRAPISO	17

5.6.2	PISO EM GRANILITE	17

5.6.2	PISO EM CIMENTADO	18

5.6.2	BLOCO INTERTRAVADO	18

6	REVESTIMENTO ALVENARIAS	19

6.1	CHAPISCO:	19

6.2	REBOCO HIDRÓFUGO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:	20

6.3	REBOCO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS:	20

6.4	EMBOÇO:	20

6.5	PINTURA	20

6.6	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10	20

7	ACABAMENTO	21

7.1	Rodapé	21

7.2	Soleiras	21

7.3	Balcão/ bancadas/ prateleiras em granito	22

7.4	Divisórias em granito	22

7.5	Bacias santinárias	22

7.6	Mictórios	23

7.7	Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo	23

7.8	Cuba de inox com sifão cromado	23

7.9	Armários/ Bancadas de trabalho- Marcenaria	23

7.10	Acessórios	23

7.11	Instalação dos condensadores	23

8      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24

9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	25

10	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO	25

11	DIVERSOS	25

12	LIMPEZA DA OBRA	26

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE QUÍMICA - IQB/UFAL , Campus A. C. Simões. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Abaixo segue a relação dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com os arquivos eletrônicos.

| PROJETO | Nº DA PRANCHA |
| --- | --- |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA COTAS E EIXOS | 01/22 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA ESPECIFICAÇÕES E LAYOUT | 02/22 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA DE COBERTA | 03/22 |
| ARQUITETÔNICO – FACHADAS | 04 e 05/22 |
| ARQUITETÔNICO – CORTES | 06/22 |
| PROJETO LUMINOTÉCNICO | 07/22 |
| ESQUEMA HIDROSSANITÁRIO | 08/22 |
| DETALHES – BANHEIROS | 09 e 10/22 |
| DETALHES – COPAS | 11/22 |
| DETALHES – ESQUADRIAS | 12-14/22 |
| DETALHES – INSERTÁRIO | 15/22 |
| DETALHES – ALMOXARIFADO DE VIDRO | 16/22 |
| DETALHES – SALA DE PESQUISA | 17/22 |
| DETALHES – SALA DE COMPUTAÇÃO | 18/22 |
| DETALHES – CONSTRUTIVOS | 19-22/22 |

## PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo “as built” sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, será de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS

### Deverá ser demolida a construção de laboratório existente no terreno que receberá o novo prédio de laboratórios. A construção a ser retirada é executada em alvenaria e coberta com telhado de fibrocimento, com área total de 25,62m².

### Deverão ser retiradas as seis árvores existentes no terreno e a cerca em arame farpado, cujas dimensões estão espcificadas em projeto.

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### O preparo do terreno, quanto aos níveis, obedecerão as indicações do projeto.  A locação da edificação, quanto as linhas limítrofes, obedecerá as cotas das plantas.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno.

## LOCAÇÃO

### A locação será executada com instrumentos.

### O Construtor procederá a locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação aprovada pelo Órgão Público competente, solicitando a este que, por topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

### O Construtor procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

### Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito, à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

# INFRA-ESTRUTURA

## ESCAVAÇÕES

### Será executado todo movimento de terra necessária para nivelamento da nova edificação;

### As fundações dos pilares deverão ser executadas de acordo com o projeto estrutural.

## ESCORAMENTO

### Serão executados todos os escoramentos necessários, nos taludes de cortes e escavações de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

## ATERRO E REATERRO

### Toda a movimentação de terra necessária deverá ser executada conforme os projetos complementares pertinentes.

## FUNDAÇÃO:

### O Construtor deverá obedecer rigorosamente o projeto de fundações e às Normas da ABNT especialmente a NB-51.

### Terá o Construtor inteira responsabilidade pela resistência das fundações e estabilidade da obra no que diz respeito à execução.

## EMBASAMENTO

### Será executado embasamento com altura média de 40 cm para a edificação.

### Os embasamentos de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais serão impermeabilizadas, desde as fundações até às alturas referidas, conforme o disposto NB-279/75 e na NB-1298/85, (NBR 9574).

## LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)

### A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB 279/75 – “Seleção de Impermeabilização”; na NBR 1298/85 – “Execução de Impermeabilização”; e na NBR-9574, no que for aplicável ao caso.

### Sub-leito: O sub-leito será preparado para evitar a umidade natural do solo. Terá a permeabilidade necessária para que a água não suba por capilaridade.

### Para alcançar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeável (29 a 40 cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com o mesmo solo misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da própria obra. Compactar o sub-leito a pelo menos 100%.

### Lastro: Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto não estrutural, ao qual se adiciona à água de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura mínima de 8cm.

# SUPER-ESTRUTURA

### 4.1         GENERALIDADES

- Na execução da estrutura de concreto armado, serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redações mais recentes.

- A estrutura deverá apresentar acabamento em concreto a revestir tudo rigorosamente de acordo com as indicações constantes nos desenhos integrantes do projeto de arquitetura.

### 4.2        DOSAGEM

- O concreto empregado na estrutura será dosado racionalmente, devendo assegurar, após a cura, a tensão característica à compressão indicada em projeto estrutural.

## 4.3        LAJE PRÉ-MOLDADA

- Para execução da laje serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118), NB-4/78 (NBR 6119), NB-116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

- As lajes serão executadas conforme as especificações em projeto arquitetônico sendo feita pequenas aberturas na circulação do prédio para execução de luminárias que possibilitarão ainda a entrada de iluminação natural em toda a sua extensão.

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devem facear as lajes dos tetos e que já não levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nível das respectivas padieiras terão vergas de concreto convenientemente armado, com comprimento que exceda 20 cm, no mínimo, para cada lado do vão.

# ARQUITETURA

## ÁREAS DE CONSTRUÇÃO

- A edificação do PRÉDIO DE LABORATÓRIOS DE QUÍMICA possui uma área de coberta correspondente a 428,51m² e uma área total construída de 352,5m², distribuídos em um único pavimento conforme especificado em projeto arquitetônico.

## ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos, sendo 15 cm em todas as paredes. As espessuras indicadas para paredes serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

- Todos os cantos externos e paredes deverão ser encabeçados com reforços (embutido na massa), em perfis de alumínio do tipo "Pincan" ou similar.

### DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- As alvenarias serão de blocos cerâmicos possuindo espessura final de 15cm.

- Deverão ser utilizados blocos cerâmcicos 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentes em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

### DE ELEMENTOS DE CONCRETO E BRISES METÁLICOS

- A execução dos elementos em concreto será procedida com particular cuidado e perfeição, por profissionais especializados nesse serviço.

- Os elementos em concreto serão executados na maioria das fachadas, formados por laje e elementos verticais, e no caso das fachadas sul e oeste, servirão como apoio para a fixação de brises metálicos para proteção solar.

- Os brises metálicos serão em aluzinc microperfurados (furos com 2 mm de diâmetro e distância entre furos de 5mm-eixo a eixo), pintados em ambas as faces na cor cinza.

## ESQUADRIAS

### Esquadrias de alumínio e barra chata de ferro

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- As esquadrias em perfis de alumínio anodizado receberão pintura eletrostática na cor branca.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes deverá ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone em todo o perímetro da esquadria, na parte Interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fábrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

- Serão em alumínio as esquadrias descritas a seguir:

| JANELA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | PEITORIL (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm. | 2,97 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J2 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 3,45 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 02 |
| J3 | Janela tipo boca de lobo 0e folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,12 | 0,40 | 1,70 | 02 |
| J4 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,95 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J5 | Janela de correr 02 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 1,85 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J6 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,50 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 02 |
| J7 | Janela de correr 04 folhas Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,47 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J8 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,27 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 02 |
| J9 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,00 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J10 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,80 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J11 | Janela de correr 02 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 1,82 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J12 | Janela de correr 02 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 1,37 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 02 |
| J13 | Janela de correr 04 folhas. Alumínio com pintura eletrostática na cor branco (chapa espessura 1,5mm). Vidro incolor 4 mm | 2,45 | 1,06 0,34 (bandeira) | 1,10 | 01 |
| J14 | Fechamento com grade em barra chata de ferro, espessura 1/8" e largura de 1.1/4", pintadas com esmalte sintético a base água na cor branco. | 1,97 | 1,40 | 1,10 | 01 |
| J15 | Fechamento com grade em barra chata de ferro, espessura 1/8" e largura de 1.1/4", pintadas com esmalte sintético a base água na cor branco. | 1,35 | 1,40 | 1,10 | 01 |
| J16 | Fechamento com grade em barra chata de ferro, espessura 1/8" e largura de 1.1/4", pintadas com esmalte sintético a base água na cor branco. | 1,94 | 1,40 | 1,10 | 01 |
| J17 | Fechamento com grade em barra chata de ferro, espessura 1/8" e largura de 1.1/4", pintadas com esmalte sintético a base água na cor branco. | 1,32 | 1,40 | 1,10 | 01 |

- O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.

- O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

- Deverá ser instalado corrimão em ferro galvanizado revestido com pintura esmalte sintético à base de água, na cor branco, com diâmetro de 4cm (Ver detalhe, prancha 21/22).

### Portas de Madeira e barra chata de ferro

- As portas internas serão em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestida nas seis faces com laminado melamínico na cor branco gelo.

- Serão em madeira e ferro as portas descritas a seguir:

| PORTA | DESCRIÇÃO | LARG. (m) | ALT. (m) | QTDE. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Porta de giro 02 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm | 2,00 | 2,10 + 0,40 de bandeira | 01 |
| P2 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo. | 1,06 | 2,10 | 05 |
| P3 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo. | 0,80 | 2,10 | 14 |
| P4 | Portão com grade em barra chata de ferro, espessura 1/8" e largura de 1.1/4", pintadas com esmalte sintético a base água na cor branco. | 1,97 | 2,10 | 01 |
| P5 | Porta de giro para box do banheiro de 01 folha em MDF, revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, e barra de apoio em aço inox. | 0,80 | 1,80 | 2 |
| P6 | Porta de giro para box do banheiro de 01 folha em MDF, revestida com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, e barra de apoio em aço inox. | 0,75 | 1,80 | 3 |
| P7 | Porta de giro de 180º com 02 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm na cor branco gelo. | 2,00 | 2,50 | 1 |
| P8 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm na cor branco gelo. | 1,06 | 2,10 + 0,40 de Bandeira | 1 |
| P9 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm na cor branco gelo. | 0,86 | 2,10 + 0,40 de Bandeira | 1 |
| P10 | Porta corta fogo de giro 01 folha | 1,00 | 2,10 | 1 |

### Esquadria em vidro temperado

- Será instalada esquadria em vidro temperado na sala de RMN, composta de:

- Porta em vidro temperado incolor 10mm, de correr;

- Esquadria em vidro temperado incolor 8mm, fixo em caixilho de alumínio com pintura eletrostática na cor branco. Na parte inferior desta esquadria, deverá ser instalada divisória naval na cor branco (Ver detalhe, prancha 20/22).

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105 cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76 mm;

2.	largura de 63 mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

- As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

- As portas dos box de banheiros acessíveis devem ter barras de abertura paralelas em aço cromado e de seção circular com diâmetro de 4cm. As barras devem ser instaladas com 4 cm de afastamento da folha da porta, na face externa. Nestas portas, as maçanetas devem ser do tipo alavanca com iguais características das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

- As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e nas esquadrias terão que obedecer a espessuras mínima de 04 mm;

### -  O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### - No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

## COBERTURA

### COBERTA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA

- Cobertura em telha de aço galvanizado pré-fabricada do tipo ondulada de 0,65mm com preenchimento de lã-de-rocha para tratamento termo-acústico e pintura de fábrica no sistema eletrostático a pó na cor branco. Ver prancha 3/22.

### COBERTA EM TELHA TRANSLÚCIDA INCOLOR

- Cobertura em telha translúcida incolor do tipo ondulada 0.65mm, obedecendo ao mesmo desenho da telha metálica termo-acútica.

- Seguir rigorosamente o detalhamento e orientações do fabricante, bem como atender as exigências das normas técnicas NBR 7196, NBR 6123, NBR 8055 e NBR 9066.

- A cobertura em telha translúcida será aplicada na coberta sobre abertura feita na laje  plana edificação.

## PAVIMENTAÇÃO

### Impermeabilização de áreas molhadas

- Os serviços de impermeabilização serão executados por firmas especializadas, cuja subcontratação deverá ser submetida à aprovação da fiscalização, mediante comprovação de idoneidade da subcontratada e de parâmetros técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou em contato com água, pisos de banheiros, copas e áreas de convivência, e demais concretos sujeitos a possíveis infiltrações, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

### Contrapiso

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Piso em granilite

- O piso será em granilite com junta de dilatação em PVC, com espessura de     5 mm e rodapés de 20 cm de altura, com acabamento do tipo meia-cana.

- Juntamente ao rodapé deve ser executada uma borda de 20 cm de piso granilite, para em seguida iniciar a modulação de acordo com as dimensões do ambiente, sendo o módulo mínimo de 1m x 1m.

- Deverá ser executadas também soleiras em granilite delimitando todos os ambientes.

- O piso da circulação conterá borda em piso granilite 2 0 cm de largura na cor cinza escuro com junta de dilatação em PVC.

- No interior dos ambientes o piso granilite receberá borda (20 cm de largura) e Piso em granilite na cor cinza claro, com junta de dilatação em PVC.

- Também será aplicado o piso em granilite nos banheiros.

### Piso em cimentado

- Serão executados pisos em cimentado com juntas de dilatação plástica nas dimensões 100 x 100 x 5 cm.

- Para execução deste tipo de piso, os materiais utilizados serão cimento Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e brita com dimensão máxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverão ser executados fazendo o sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aço.

- Os pisos em concreto desempenado deverão ter um aspecto final áspero, uniforme, não sendo tolerada à presença de britas na superfície.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.

- O piso em concreto será executado nas calçadas que margeiam toda a edificação.

### Bloco intertravado

- Os blocos intertravados de concreto serão na cor terracota, em formato retangular (10 x 20 cm), com espessura de 6 cm, aplicados na rampa de acesso conforme indicação de projeto arquitetônico. Ver prancha 2/22

- Os blocos de intertravados dos passeios deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras NBR 9780 e NBR 9781, sem apresentar fissuras, vazios, bordas quebradas ou rebarbas. Devem ter cantos vivos e cor uniforme, com fragmentos que resistem à alcalinidade do cimento à exposição dos raios solares e às intempéries.

- O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactor tipo “sapo”, removendo tocos e raízes;

- · Os blocos de concreto serão assentados sobre uma camada de areia média, esparramada e sarrafeada, sem ser compactada, com espessura uniforme 4,0 a 5,0 cm em toda área;

- O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo;

- As juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3,0 mm, feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas;

- Peças trincadas deverão ser substituídas;

- Após o assentamento, proceder a compactação inicial com vibrocompactador de placa, pelo menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de recursos;

- Fazer o rejuntamento das peças com areia fina (grãos menores do que 2,5 mm), bem seca e sem impurezas, espalhadas sobre os blocos de concreto numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas;

- Realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em diversas direções.

- O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais em concreto que evitem o deslizamento dos blocos.

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

## REBOCO HIDRÓFUGO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execução do reboco hidrófugo deve ser acrescentado no preparo da argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugação de capilaridade.

- Levarão reboco hidrófugo todas as paredes externas, expostas a interpéries e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos à edificação.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## REBOCO SOBRE MASSA CORRIDA PARA PAREDES INTERNAS:

- Este serviço só poderá ser iniciado após a completa cura do chapisco e após a colocação e embutimento de todas as canalizações que sob elas devam passar.  Levarão reboco todas as paredes que no projeto estiverem indicadas, para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## EMBOÇO:

- Deverá ser executado o emboço, após o chapisco, no traço 1:6 com aditivo plastificante (cimento e areia fina), nas alvenarias que receberão revestimento cerâmico.

## PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

### Pintura PVA Látex

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar nas lajes.

### Pintura Acrílica,  lavável, acabamento fosco

- Cor branco neve, acabamento fosco: aplicar nas paredes internas da edificação e na fachada. As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica. A densidade do material deverá ser comprovada, devendo este valor está na faixa de 1,32 à 1,38 g/cm³. Ver prancha 05/22

- Cor Vermelha, acabamento fosco: aplicar nos elementos em concreto nas fachadas. As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica. A densidade do material deverá ser comprovada, devendo este valor está na faixa de 1,32 à 1,38 g/cm³.

## REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10

- As paredes dos banheiros devem ser revestidas em pastilha cerâmica 10x10, PEI-4, na cor branca.  Ver Pranchas de detalhamento dos banheiros, prancha 09-10/22.

# ACABAMENTO

## Rodapé

- Deverá ser aplicado um rodapé de granilite cinza com 10 cm de altura, acabamento do tipo meia-cana, em toda a área da edificação.

## Soleiras

- Em todos os ambientes as soleiras serão em granilite devendo seguir o padrão de cor da borda de piso respectiva.

## Bancadas em granito/ prateleiras em concreto

- As bancadas dos banheiros deverão ser executadas em granito do tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testeiras especificadas em projeto. Ver pranchas 09-10/22.

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

- Serão construida 2 prateleiras em concreto na sala de pesquisa, insetário e almoxarifado de vidro.

- Será instalada bancada em granito na oficina de vidros, com dimensão de 60 cm x 300 cm e nas áreas onde forem instaladas cubas deverão ser previstos rebaixos de 1 cm. Ver pranchas de detalhamento dos laboratórios 22/22.

## Marcenaria- Mobiliário em MDF

- Deverão ser executados armários em MDF 20mm, revestido com laminado melamínico texturizado na cor branco, abaixo da bancada da copa (ver detalhe, prancha 11/22).

- Deverão ser executadas bancadas em MDF 20mm e 30mm, revestido com o mesmo material, no laboratório de computação (ver detalhe, prancha 18/22).

## Divisórias em granito – Ver pranchas 09-10/22

- As divisórias dos box dos banheiros devem ser executadas em granito do tipo ouro branco, acabamento polido, espessura 2 cm, com abertura inferior para passagem de água (somente entre boxes de mesma função), nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

## Bacias santinárias – Ver pranchas 09-10/22

- Todas as bacias sanitárias deverão ser na cor branca, assentadas sobre anéis de vedação e fixadas com parafusos de usos específicos de latão e com acabamentos cromados.

- Deverão ser de caixa acoplada com descarga de vazão reduzida (VDR) e acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento plástico e tampa compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcação da water line (linha d’água) para regulagem de bóia.

- As bacias sanitárias destinadas a portadores de deficiência física devem seguir as mesmas caraterísticas das demais, diferenciando-se apenas na altura do assento da bacia, que deve ser de 46 cm com relação ao piso acabado.

## Mictório – Ver pranchas 09-10/22

- O mictório será individual, em louça na cor branca com sifão integrado e descarga com acionamento manual e fechamento automático.

- O mictório suspenso deve estar localizado a uma altura de 0,60 m a 0,65 m da borda frontal ao piso acabado.

## Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo

- As cubas dos banheiros serão em louça na cor branca do tipo embutida, oval, nas dimensões (30cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito. Deverão possuir sifão cromado do tipo copo e torneira para lavatório com acabamento cromado, de mesa.

## Cuba de inox com sifão cromado

- Na sala de pesquisa e na copa serão ultilizadas cubas em aço inox quadradas nas dimensões de 35x35cm embutidas na bancada de granito. Deverão possuir sifão cromado.

- Na sala da oficina de vidros deverá ser instalada uma cuba em aço inox, cujas dimensões serão 53cm x 200cm embutida na bancada de granito de 300cm Ver prancha 22/22.

## Acessórios

- Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangular em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

- Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros devem ter 5 mm de espessura.

- Os chuveiros serão plásticos 4" com registro para água fria com braço de pvc com 30cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

- O assento do box de deficiente deverá ser em material plástico, na cor branco, e retrátil.

- As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4 cm de diâmetro, metálica em aço inoxidável.

## Instalação dos Exaustores

- Os Exaustores devem ser instalados confome indicação no projeto e ter dimensionamento suficiente  para a demanda interna do laboratório. Deverão ter saída em um dos vãos da esquadria.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ver pranchas 7/22

### Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

### As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado, um para tomadas de uso geral, um de tomada específico e equipamentos.

### As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

### Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

### Toda a instalação elétrica deverá ser externa para facilitar futuras adaptações e ligada através de canaletas plásticas na cor branca (sistema X).

### Iluminação para laboratórios e demais salas:

Lâmpada TL 8 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  4000K; Eficiência:  84lm/w; Vida Útil : 15.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

Luminária: de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. REF:3540

Dimensão aproximada: 1.326 X .24m

### Iluminação para circulação:

Lâmpada TL 8 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  4000K; Eficiência:  84lm/w; Vida Útil : 15.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

Lâmpada fixada com braçadeira em policarbonato. Ver prancha 19/22.

### Iluminação de emergência:

Para as instalações de iluminação de emergência devem ser seguidas as orientações da NBR 10898/1999

Nas áreas de circulação devem ser previstas tomadas para a instalação de luminárias de emergência a uma altura de 2,50 metros do piso acabado.

Luminária para uso de aclaramento: Tipo de montagem em parede, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de  T8/ 8W.

# INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS – Ver prancha 8/22

- Deve ser realizado o projeto complementar de instalações hidrosanitárias seguindo os pontos de água e esgoto previsto em projeto arquitetônico.

- Nos banheiros estão previstos pontos para bacias sanitárias, torneiras da pias, torneiras abaixo das bancadas e chuveiros quando houver, além dos ralos.

- As grelhas dos ralos devem ser em aço inox.

- Deve ser previsto em projeto hidro-sanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especifícados em projeto.

# INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO – Ver prancha 7/22

- Está previsto em projeto a instalação de aparelhos split nos ambientes especificados, com capacidade em BTUs também especificadas em projeto arquitetônico.

- Devem ser instalados extintores de incêncio conforme projeto complementar de incêndio e pânico.

# DIVERSOS

### 11.1        Comunicação Visual

- Deverão ser executados letreiros de identificação em placa acrílica para as salas, nas dimensões de aproximadamente 30 cm x 10 cm.

- Receberão letreiros de identificação as seguintes salas:

- Gerador de Energia;

- Gerador de Nitrogênio;

- Almoxarifado de Vidro;

- DML;

- Ante Sala do Gerador;

- Sala de Computação;

- Sala do Professor;

- Sala do Técnico;

- Sala de Preparo de Amostras;

- Sala do Compressor;

- RMN;

- Sala de Pesquisa;

- Insetário;

- Criação de Pombos;

- Oficina de Vidros

- WC masculino;

- WC feminino;

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió, novembro de 2012.