SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS ESTRUTURANTES DA

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA- PÓLO VIÇOSA

ABRIL DE 2011

INDICE

1	INTRODUÇÃO	4

1.1	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

1.2	PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)	4

1.3	PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:	5

1.4	MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:	6

1.5	MATERIAIS:	6

1.6	MÃO-DE-OBRA:	6

2	SERVIÇOS PRELIMINARES	6

2.1	INSTALAÇÃO DA OBRA	6

2.2	DEMOLIÇÃO	7

2.3	LOCAÇÃO	7

3	INFRA-ESTRUTURA	8

3.1	ESCAVAÇÕES	8

3.2	ESCORAMENTO	8

3.3	ATERRO E REATERRO	8

3.4	FUNDAÇÃO:	9

3.5	EMBASAMENTO	9

3.6	LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)	9

4	SUPER-ESTRUTURA	9

5	ARQUITETURA	10

5.1	ÁREAS DE CONSTRUÇÃO	10

5.2	ALVENARIA	10

5.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO	11

5.4	ESQUADRIAS	12

5.5	COBERTURA	15

5.6	PAVIMENTAÇÃO	16

6	REVESTIMENTO ALVENARIAS	18

6.1	CHAPISCO:	18

6.2	REBOCO HIDRÓFUGO PARA PAREDES EXTERNAS:	18

6.3	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS:	18

6.4	EMBOÇO:	18

6.5	REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI	19

6.6	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10	19

6.7	FORRO SUSPENSO EM PLACAS DE GESSO	20

7	ACABAMENTO	21

7.1	Bancadas/ prateleiras em granito	21

7.2	Bancadas em concreto revestidas com aço inox.	21

7.3	Bancadas em MDF.	21

7.4	Divisórias em granito – Ver pranchas 15-16/19	21

7.5	Bacias santinárias – Ver pranchas 15-16/19	22

7.6	Mictório – Ver pranchas 15-16/19	22

7.7	Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo	22

7.8	Cuba de inox com sifão cromado	22

7.9	Execução de mobiliário- Ver pranchas 13-14/19	23

7.10	Acessórios	23

7.11	Instalação dos condensadores e exaustores	24

8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ver pranchas 5/19	24

8.2	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES	24

9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS – Ver prancha 5/19	25

10	INSTALAÇÕES  GLP – Ver prancha 5/19	26

11	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO – Ver prancha 5/19	26

12	DIVERSOS	26

13	LIMPEZA DA OBRA	27

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes ao desenvolvimento das obras e serviços relativos à CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS ESTRUTURANTES DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA. O prédio será locado em terreno próximo ao Restaurante Universitário  na Fazenda São Luiz, Pólo Viçosa.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente as indicações constantes do projeto e detalhe, bem como a estas especificações.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Abaixo segue a relação dos projetos e suas respectivas pranchas de acordo com os arquivos eletrônicos.

| PROJETO COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”) PROJETO | Nº DA PRANCHA |
| --- | --- |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA | 01/19 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA LAY OUT | 02/19 |
| ARQUITETÔNICO – PLANTA BAIXA COTADA | 03/19 |
| ARQUITETÔNICO – CORTES E FACHADAS | 04/19 |
| ESQUEMA LUMINOTÉCNICO E HIDROSSANITÁRIO | 05/19 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE DOENÇAS PARASITÁRIAS | 06/19 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE DOENÇAS INFECCIOSAS | 07/19 |
| DETALHES – INFECTÓRIO E ESTERILIZAÇÃO | 08/19 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ALIMENTOS | 09/19 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO ANIMAL | 10-11/19 |
| DETALHES – LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 12/19 |
| DETALHES – MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS | 13-14/19 |
| DETALHES – BANHEIROS | 15-16/19 |
| DETALHES – ESQUADRIAS | 17-19/19 |

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a contratada deverá apresentar o respectivo ”as built’ sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º - Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias impressas, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.);

2º - Deverão ser entregues 01 cópia de cada projeto arquitetônico e complementares com as atualizações e assinadas pelo responsável técnico (execução), representante da Construtora.

Serão entregues também os projetos ora descritos em meio magnético (CD) de todos os projetos arquitetônicos e complementares devidamente atualizados e identificados:

- Nome da edificação,

- Título do projeto,

- Nome da empresa contratada,

- Nomes dos arquivos no formato dwg para AutoCad,

Cada projeto (eletricidade, estrutural, etc.) deverá estar em arquivos separados e o carimbo deverá ser igual ao padrão adotado pela Gerência de Projetos e Obras e Serviços de Engenharia GPOS/SINFRA.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o “as built” consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pela fiscalização, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas disposições gerais deste Caderno de Especificações.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO  PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, serão de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## INSTALAÇÃO DA OBRA

### Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços.

### O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela UFAL.

### Antes do início da licitação para a obra da construção o terreno será cuidadosamente examinado pela empreiteira a fim de se verificar discrepâncias futuras quanto a cotas, taludes, arrimos ou escoamento de águas pluviais no decorrer da obra com relação as plantas fornecidas.

### Deverão ser feitas todas as instalações necessárias à execução da obra, inclusive barracão, tapumes, instalações provisórias de água, luz força e sanitários, cabendo ao Construtor todas as providências e despesas correspondentes.

### O preparo do terreno, quanto aos níveis, obedecerão as indicações do projeto.  A locação da edificação, quanto as linhas limítrofes, obedecerá as cotas das plantas.

### Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno.

## DEMOLIÇÃO

### Será demolido trecho do meio fio existente para reconstrução de acordo com projeto. Ver prancha 1/19.

### Será demolida a caixa d’água existente no terreno. Dimensões: 3,51m x 2,58m x 4,70m de altura.

## LOCAÇÃO

### A locação será executada com instrumentos.

### O Construtor procederá a locação planimétrica e altimétrica da obra, de acordo com a planta de situação aprovada pelo Órgão Público competente, solicitando a este que, por topógrafo, faça a marcação de pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

### O Construtor procederá a aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, com as reais condições encontradas no local.

### Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito, à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que julgar oportunas.

# INFRA-ESTRUTURA

## ESCAVAÇÕES

### Será executado todo movimento de terra necessário para nivelamento da nova edificação;

### As fundações dos pilares deverão seguir as especificações do projeto estrutural complementar.

## ESCORAMENTO

### Serão executados todos os escoramentos necessários, nos taludes de cortes e escavações de acordo com a melhor técnica para garantir sua estabilidade.

## ATERRO E REATERRO

### O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 30cm de material fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5cm).

### A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As camadas, depois de compactadas, não terão mais que 20cm de espessura média.

### A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método manual, admitindo-se a variação de, no máximo, 3% (curva de Proctor).

### Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, no que se refere à umidade quanto ao material. Os  materiais, para composição do aterro, serão convenientemente escolhidos, devendo ser usado de preferência a areia.

### O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NB-501/77 (NBR 5681).

## FUNDAÇÃO:

### O Construtor deverá obedecer rigorosamente o projeto de fundações e às Normas da ABNT especialmente a NB-51.

### Terá o Construtor inteira responsabilidade pela resistência das fundações e estabilidade da obra no que diz respeito à execução.

## EMBASAMENTO

### Será executado embasamento com altura média de 60cm para a edificação. Faz-se necessário levantamento planialtimétrico para confirmação deste item.

### Os embasamentos de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais serão impermeabilizadas, desde as fundações até às alturas referidas, conforme o disposto NB-279/75 e na NB-1308/85, (NBR 9574).

## LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO (LAJE DE PISO)

### A execução do lastro obedecerá ao disposto na NB 279/75 – “Seleção de Impermeabilização”; na NBR 1308/85 – “Execução de Impermeabilização”; e na NBR-9574, no que for aplicável ao caso.

### Sub-leito: O sub-leito será preparado para evitar a umidade natural do solo. Terá a permeabilidade necessária para que a água não suba por capilaridade.

### Para alcançar esse objetivo, retirar a camada superficial do solo permeável (30 a 40cm), procedendo-se em seguida, ao reaterro, com o mesmo solo misturado, em partes iguais, com areia ou entulho da própria obra. Compactar o sub-leito a pelo menos 100%.

### Lastro:   Sobre o sub-leito, executar o lastro em concreto não estrutural, ao qual se adiciona à água de emassamento, um aditivo do tipo D (ABNT) ou Vt (DIN), com espessura mínima de 8cm.

# SUPER-ESTRUTURA

### GENERALIDADES

- Na execução da estrutura de concreto armado, serão obedecidas rigorosamente as prescrições contidas nas normas NB 1/18 (NBR 6118), NB-5/78 (NBR 6120), NB 11/51 (NBR 7190) e NB 14/86 (NBR 8800), em suas redações mais recentes.

- A estrutura deverá apresentar acabamento em concreto a revestir tudo rigorosamente de acordo com as indicações constantes nos desenhos integrantes do projeto de arquitetura.

### DOSAGEM

- O concreto empregado na estrutura será dosado racionalmente, devendo assegurar, após a cura, a tensão característica à compressão indicada em projeto estrutural.

### LAJE NERVURADA

- Para execução da laje serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente; especialmente a BN-1/78 (NBR 6118), NB-4/78 (NBR 6119), NB-116/89 (NBR7197) e NB-503/77 (NBR 5627).

- As lajes serão do tipo nervurada executadas conforme as especificações em projeto arquitetônico sendo inclinada em 51% sobre a circulação do prédio.

- Ao concretar as lajes serão previstas passagens para tubulações.

- Todos os vãos de portas e janelas, cujas travessas superiores não devem facear as lajes dos tetos e que já não levem vigas previstas nos desenhos estruturais, ao nível das respectivas padieiras terão vergas de concreto convenientemente armadas, com comprimento que exceda 30cm, no mínimo, para cada lado do vão.

# ARQUITETURA

## ÁREAS DE CONSTRUÇÃO

- A edificação do bloco de laboratórios possui uma área de coberta de 552,63m² e uma área total construída de 505,62m² distribuídas nos ambientes conforme especificado em projeto arquitetônico.

## ALVENARIA

- As paredes de alvenaria a serem executadas, possuirão as dimensões dos projetos. As espessuras indicadas para paredes internas e externas serão as das paredes prontas após o revestimento conforme projeto arquitetônico.

- Todos os cantos externos e paredes deverão ser encabeçados com reforços (embutido na massa), em perfis de alumínio do tipo "Pincan" ou similar, de piso a teto.

- Todos os cantos internos dos laboratórios (encontro de parede com parede e piso com parede) deverão possuir acabamento do tipo “meia cana” de maneira a não existirem quinas nas áreas internas dos laboratórios.

- As bancadas dos laboratórios serão apoiadas sobre alvenaria revestidas com o mesmo acabamento das demais paredes. Espessura 10cm.

### DE BLOCOS CERÂMICOS DE 6 FUROS:

- As paredes de vedação interna deverão ter espessura final de 12 cm, enquanto as paredes de vedação externa possuirão espessura final de 15cm com acabamento.

- Deverão ser utilizados blocos cerâmcicos 06 (seis) furos, todos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, de dimensões uniformes e não vitrificados.  Serão assentes em argamassa no traço 1:5:1 (cimento, traço e areia lavada).

## PAREDE DE GESSO ACARTONADO

- Receberão parede em gesso acartonado as paredes divisórias dos ambientes internos dos laboratórios.

- Deverá ser adotado o sistema drywall, utilizando uma estrutura de perfis de aço galvanizado na qual são parafusadas, em ambos os lados, chapas de gesso próprias para drywall.

- Devem ser utilizadas chapas resistentes à fogo e  à umidade.

- As paredes devem seguir as orientações abaixo para um correto desempenho:

Tipologia: 78/48

Espessura total da parede: 78mm

Largura dos montantes: 48mm

Distância entre os montantes: 400

- Deverão receber o mesmo acabamento das alvenarias.

- Deverá ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absorção da umidade da tinta.

## ESQUADRIAS

### Esquadrias de alumínio

- As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

- As esquadrias em perfis de alumínio deverão ser anodizados do tipo natural fosco.

- De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias e fachadas cortinas, sempre da largura dos marcos.

- Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

- A fixação dos pontaletes deverá ser feita através do sistema de cola.

- Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

- Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

- Deverá ser aplicado silicone em todo o perímetro da esquadria, na parte Interna entre o marco e alvenaria.

- Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

- Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fábrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

- Para as esquadrias, está prevista a instalação de uma barra guia em alumínio, com iguais características, para um conjunto de no máximo 5 folhas, permitindo a abertura simutânea das folhas. Nas extremidades de cada conjunto de 5 folhas, deverão ser instaladas travas  de alumínio do tipo maçaneta com iguais características da esquadria. As barras guias das janelas altas devem conter maçanetas na extremidade para facilitar o manuseio. Ver detalhamento de esquadrias, pranchas 17 a 19/19.

- As escovas de polipropileno (SCHELEGEL) deverão ter densidade 4 e compressão de 40%.

- O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.

- O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

### Esquadrias de vidro temperado

- As esquadrias de vidro temperado serão do tipo fixas, no caso das esquadrias das salas de professores, e de giro, no caso das portas. Deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

- As esquadrias em vidro temperado deverão receber ferragens específicas em aço inox acabamento polido, cor fosca.

- As folhas de vidro temperado devem ter espessura de 8mm, no caso das janelas e 10mm no caso das portas..

### Portas de Madeira

- As portas internas serão em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, revestidas com esmalte sintético na cor branco gelo. As caixas das portas serão em madeira de lei pintadas com esmalte sintético na cor verde– tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA.

- Algumas portas possuirão visor em vidro incolor fixado através de perfil de alumínio (ver detalhamento de esquadrias).

- A porta externa da sala de moinho deverá ser em madeira de lei tipo jatobá  em fichas com encaixe macho e fêmea rev. com esmalte da mesma cor das demais.

### Ferragens

- Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

- As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

- As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

- A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

- As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76mm;

2.	largura de 63mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

- As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

- As portas dos box de banheiros acessíveis devem ter barras de abertura paralelas em aço cromado e de seção circular com diâmetro de 4cm. As barras devem ser instaladas com 4cm de afastamento da folha da porta, na face externa. Nestas portas, as maçanetas devem ser do tipo alavanca com iguais características das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

- As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

### Vidros:

- Os vidros obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

- Os vidros a serem empregados nas esquadrias de alumínio serão do tipo comum, liso e terão que obedecer a espessuras mínima de 04mm;

### O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

### No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

### Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

## COBERTURA

### COBERTA EM TELHA ONDULADA DE ALUMÍNIO BRANCO.

- A cobertura de todo o prédio será em telha de alumínio pré-pintada branca com inclinações de 10% na área principal e de 51% sobre a circulação, sobre madeiramento de lei tipo massaranduba e laje plana, com exceção da laje da circulação que será inclinada.

### ABERTURAS PARA ILUMINAÇÃO

- A laje da circulação do pavimento superior deverá ser inclinada (51%) para criação de uma estrutura de captação de ventilação e iluminação natural. Estes “rasgos” serão vedados com venezianas em alumínio pintadas na cor branca.

### LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA

- As lajes planas indicadas na prancha 1/19 devem receber impermeabilização com proteção mecânica. E servirão como local para instalação das condensadoras dos splits instalados nos laboratórios. Essas lajes também serão dotadas de marquises de proteção desses equipamentos.

## PAVIMENTAÇÃO

### Impermeabilização de áreas molhadas

- Os serviços de impermeabilização serão executados por firmas especializadas, cuja subcontratação deverá ser submetida à aprovação da fiscalização, mediante comprovação de idoneidade da subcontratada e de parâmetros técnicos conforme a norma regulamentadora.

- Todos os concretos simples e armados que estejam sujeitos a possíveis infiltrações ou em contato com água, pisos de banheiros, laboratórios e áreas de convivência, e demais concretos sujeitos a possíveis infiltrações, serão impermeabilizadas com manta asfáltica com 3 mm de espessura, à base de asfaltos modificados com polímeros.

- Os serviços de impermeabilização deverão obedecer à NBR-9952 e às recomendações dos fabricantes dos produtos aplicados. Caso sejam executados por firmas especializadas, sua subcontratação deverá ser submetida à aprovação do contratante.

### Contrapiso

- Deve estar limpo, seco, liso e firme.  Antes da instalação, preparar o contrapiso com pasta de PVAc (poli-acetato de vinila), cimento Portland e água.  Bases irregulares necessitam de uma camada de regularização. Contrapisos em contato com o solo devem ser devidamente impermeabilizados, garantindo uma barreira contra umidade ascendente.

### Piso com revestimento Epoxi auto nivelante na cor cinza claro

- Após a regularização da superfície  deverão ser seguidos os seguintes passos:

- Selagem do piso;

- Revestimento com o material indicado;

- Polimento do revestimento;

- Aplicação de argamassa para corrigir pequenas imperfeições;

- Acabamento.

- As orientações dos fabricantes devem ser corretamente seguidas.

- Nos encontros entre piso e parede, deverá ser realizado acabamento tipo “meia cana” de maneira a não existirem quinas nas áreas internas dos laboratórios.

### Piso em cimentado

- Serão executados pisos em cimentado com juntas de dilatação plástica nas dimensões de 3mm. A inclinação mínima será de 3%.

- Para execução deste tipo de piso, os materiais utilizados serão cimento Portland 320, areia média lavada com granulometria de 0,4 mm a 1,5 mm e brita com dimensão máxima de 25 mm.

- Os pisos desempenados deverão ser executados fazendo o sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento com desempenadeira de aço.

- Os pisos em concreto desempenado deverão ter um aspecto final áspero, uniforme, não sendo tolerada à presença de britas na superfície.

- A instalação do piso deve seguir as orientações da Norma Britânica BS 8203.

- O piso em concreto será executado nas calçadas que margeiam toda a edificação (1m de largura), bem como nas calçadas de acesso. Ver dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

- O traço utilizado no piso cimentado será 1:3.

### Piso Cerâmico

- O piso dos banheiros deverá ser revestido com cerâmica 30cm x 30cm na cor branco.

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## CHAPISCO:

- Todas as alvenarias e lajes receberão chapisco. O chapisco só será aplicado nas superfícies previamente umedecidas por meio de borrifamento de água, e após a completa cura das argamassas e concretos. Deverá ser utilizado traço 1:4 (cimento e areia).

## REBOCO HIDRÓFUGO PARA PAREDES EXTERNAS:

- Para a execução do reboco hidrófugo deve ser acrescentado no preparo da argamassa aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco e, ainda, impermeabilizante para hidrofugação de capilaridade.

- Levarão reboco hidrófugo todas as paredes externas, expostas a interpéries e/ou umidade, que no projeto estiverem indicadas para receber pintura lisa ou texturizada, bem como os pilares e vigas aparentes externos à edificação.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

## REBOCO PARA PAREDES INTERNAS:

- Este serviço só poderá ser iniciado após a completa cura do chapisco e após a colocação e embutimento de todas as canalizações que sob elas devam passar.  Levarão reboco todas as paredes que no projeto estiverem indicadas, para receber pintura lisa ou texturizada, como também as lajes aparentes das circulações e banheiros.

- Toda a argamassa em massa única não poderá ter espessura superior a 3cm e deverá levar acabamento com esponja molhada.

- Levarão reboco todas as paredes internas à edificação que forem receber pintura e lajes que forem ficar aparentes.

## EMBOÇO:

- Deverá ser executado o emboço, após o chapisco, no traço 1:6 com aditivo plastificante (cimento e areia fina), nas alvenarias dos banheiros que receberão revestimento cerâmico.

## REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI

- Após a aplicação do reboco deverá ser aplicado revestimento com pintura epóxi na cor branco gelo em todas as paredes internas do prédio, com exceção das paredes dos banheiros.

### Revestimento das lajes com textura de rolo e pintura PVA latex.

- Cor branco neve: será aplicada textura de rolo na cor branco neve em todas as lajes aparentes da edificação.

- Os forros dos banheiros deverão receber pintura PVA latex na cor branco neve.

### Pintura Acrílica,  lavável, acabamento fosco

- As paredes deverão receber emassamento utilizando massa corrida à base de emulsão acrílica. A densidade do material deverá ser comprovada, devendo este valor está na faixa de 1,32 à 1,38 g/cm³.

- Cor areia (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura): aplicar na fachada de acordo com indicação do projeto arquitetônico. Acabamento fosco.

- Cor goiaba (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura): aplicar na fachada de acordo com indicação do projeto arquitetônico. Acabamento fosco.

### Revestimento em placa cimentícia

- Serão aplicadas em algumas áreas da fachada placas cimentícias com acabamento tipo pedra palito (pedra são tomé). Ver prancha 4/19.

### Pintura Esmalte Sintético à base de silicone.

- Cor Verde: Deve ser aplicado nas caixas das portas de madeira compensada.

- Cor branco: Deve ser aplicada nas grades de proteção das esquadrias.

## REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10

- As paredes dos banheiros devem ser revestidas em pastilha cerâmica 10x10, PEI-4, telado com 9 peças, na altura de 2,30m.

- Deve ser aplicado um arremate composto por duas fiadas de pastilhas cerâmicas em composição mista alternada nas cores verde escuro e verde claro (tonalidade a ser definida pelo setor de arquitetura da SINFRA), imediatamente após o revestimento cerâmico branco (altura total de 2,50m).  Ver Pranchas de detalhamento dos banheiros. 15-16/19.

## FORRO SUSPENSO EM PLACAS DE GESSO

- Receberão forro de gesso em placa os banheiros feminino e masculino.

- Os forros de gesso devem ser em placa lisa nas dimensões 60cm x 60cm.

- Vão receber pintura PVA LATEX na cor branco neve.

- Deverá ser empregado selador como tratamento de base, de forma a se evitar o selamento das placas, com a absorção da umidade da tinta.

- Os pendurais  de sustentação devem receber tratamento anticorrosivo antes da colocação (galvanização, eletrozincagem, fosfatização ou cromatização). Os fios de aço devem ter diâmetro mínimo de 2,7 mm.

- Os pinos de cravação a serem empregados obedecerão as normas técnicas, em conformidade com a carga estabelecida em projeto. Opcionalmente, poderão ser utilizados buchas de nylon embutidas na laje. Os parafusos serão galvanizados ou em aço inoxidável.

- O atiramento será feito com emprego de fitas gravadas, conforme normas técnicas. As fitas serão providas de terminal para encaixe no porta-painel (longaninas) e cursor para permitir o nivelamento perfeito, e serão tratados por processo eletrólico zinco-bicromatizado.

- Não se admitirá, em hipótese alguma, o engatamento dos pendurais em tubulações das redes elétrica, hidráulica e de ar condicionado.

- A fixação à estrutura de sustenção será feita com parafusos auto-atarrachantes, fosfatizados, visando evitar o processo de oxidação entre os parafusos e as chapas de gesso.

- O acabamento deve ser feito com massa de rejunte e fita de papel, usada para prevenir fissuras. Uma nova camada de massa finaliza o trabalho (única etapa em que se utiliza água, para fazer amassa).

# ACABAMENTO

## Bancadas/ prateleiras em granito

- As bancadas dos banheiros deverão ser executadas em granito do  tipo ouro branco acabamento polido, espessura 2 cm, dimensões e testeiras especificadas em projeto. Ver pranchas 15-16/19.

- Estão previstas no Infectório e no Laboratório de Nutrição Animal, prateleiras em granito ouro branco polidas nas duas faces visíveis com acabamento abaulado, bem como nos box dos sanitários e do mictório para apoio de objetos dos usuários, seguindo as dimensões definidas em projeto.

- Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, e cubas com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

## Bancadas em concreto revestidas com aço inox.

- Serão instaladas em todos os Laboratórios bancadas em concreto revestidas com aço inox. As bancadas terão dimensões variadas e nas áreas onde forem instaladas cubas deverão ser previstos rebaixos de 1cm. Ver pranchas de detalhamento dos laboratórios 6-11/19.

## Bancadas em MDF.

- Serão instaladas bancadas em MDF rev. com laminado melamínico texturizado na cor branco gelo, nos locais de pesquisa e permanência dos laboratórios.

## Divisórias em granito – Ver pranchas 15-16/19

- As divisórias dos box dos banheiros devem ser executadas em granito do tipo ouro branco, acabamento polido, espessura 2cm, com abertura inferior para passagem de água (somente entre boxes de mesma função), nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

## Bacias santinárias – Ver pranchas 15-16/19

- Todas as bacias sanitárias deverão ser na cor branca, assentadas sobre anéis de vedação e fixadas com parafusos de usos específicos de latão e com acabamentos cromados.

- Deverão ser de caixa acoplada com descarga de vazão reduzida (VDR) e acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento plástico e tampa compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcação da water line (linha d’água) para regulagem de bóia.

- As bacias sanitárias destinadas a portadores de deficiência física devem seguir as mesmas caraterísticas das demais, diferenciando-se apenas na altura do assento da bacia, que deve ser de 46cm com relação ao piso acabado. Não será admitido o uso de bacias sanitárias comuns com base em concreto para o alcance da altura da bacia.

## Mictório – Ver pranchas 15-16/19

- O mictório será individual, em louça na cor branca com sifão integrado e descarga com acionamento manual e fechamento automático.

- O mictório suspenso deve estar localizado a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda frontal ao piso acabado.

## Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo

- As cubas dos banheiros serão em louça na cor branca do tipo embutida, oval, nas dimensões (30cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito. Deverão possuir sifão cromado do tipo copo.

## Cuba de inox com sifão cromado

- Nos laboratórios serão instaladas cubas em aço inox quadradas nas dimensões de 35x35cm embutidas na bancada de concreto revestidas com inox. Deverão possuir sifão cromado.

- Na sala de esterilização deverão ser instaladas duas cubas profundas em inox, cujas dimensões serão 53cm x 60cm x 35cm.

## Execução de mobiliário- Ver pranchas 13-14/19

- Os armários a serem instalados na parte inferior das bancadas de granito  terão todos os seus itens, prateleiras, divisórias, portas e gavetas confeccionados totalmente em MDF de 18mm, revestido com laminado melamínico texturizada na cor branco (zal) interno e externamente, seguindo as modulações detalhadas em projeto. Estes armários serão dotados de rodízios com garfo de fixação em chapa de aço cromado e roda em silicone diâmetro=50mm.

- Devem ser previstas prateleiras internas aos armários conforme as elevações, também revestidas com o mesmo laminado em ambos os lados.

- As gavetas deverão ser em MDF revestidas com o mesmo laminado e correr sobre calhas telescópicas zincadas na cor branca, proporcionando uma abertura a 100%.

- As gavetas deverão ser em MDF revestidas com o mesmo laminado e correr sobre calhas telescópicas zincadas na cor branca, proporcionando uma abertura a 100%.

- Os armários devem possuir batedores com as folhas das portas sacando 15mm, corte a 45°, servindo como puxador. O mesmo se aplica para as gavetas existentes, dispensando, assim, a instalação de puxadores.

- Os rodízios deverão ser do tipo giratórios em material de primeira qualidade.

- No caso dos armários suspensos, a abertura das portas será através de acabamento em corte 45° na parte inferior.

## Acessórios

- Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

- As saboneteiras devem ser retangular em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

- Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

- Os espelhos dos banheiros devem ter 5mm de espessura.

- Os chuveiros serão plásticos 4" com registro para água fria com braço de pvc com 30cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

- As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4cm de diâmetro, metálica em aço inoxidável.

## Instalação dos condensadores e exaustores

- Os condensadores dos condicionadores de ar das salas, devem ser instalados  nas lajes impermeabilizadas (ver planta de coberta prancha 1/19).

- Os Exaustores devem ser instalados confome indicação no projeto e ter dimensionamento suficiente  para a demanda interna do laboratório. Deverão ter saída em um dos vãos da esquadria.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ver pranchas 5/19

### Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

### As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

### As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

### Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

### Toda a instalação elétrica deverá ser externa para facilitar futuras adaptações e ligada através de canaletas plásticas na cor branca (sistema X).

## LUMINÁRIAS E LÂMPADAS FLUORESCENTES

### Iluminação para laboratórios:

- Lâmpada TL 8 32 W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de  cor:  5000K; Eficiência:  104lm/w; Vida Útil : 24.000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico

- Luminária: de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão 1.240 x 0.223.

### Iluminação para demais ambientes:

- Lâmpadas 20W: Fluxo luminoso ≥ 2700lm; Temperatura de cor 4000K; Eficiência: 84lm/w; Vida util : 15000 horas; Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico.

- Luminária: de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente tubular de                                         20W. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi- pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e                                          proteção contra aquecimento nos contatos.

### Iluminação de emergência:

- Para as instalações de iluminação de emergência devem ser seguidas as orientações da NBR 10898/1999

- Nas áreas de circulação devem ser previstas tomadas para a instalação de luminárias de emergência a uma altura de 2,50 metros do piso acabado.

- Luminária para uso de aclaramento: Tipo de montagem em parede, 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de  T8/ 8W.

### Iluminação externa:

- Para as áreas externas devem ser previstas arandelas do tipo tartaruga com grade de proteção na cor branca para lâmpada compacta de 20W.

# INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS – Ver prancha 5/19

- Deve ser realizado o projeto complementar de instalações hidrosanitárias seguindo os pontos de água e esgoto previsto em projeto arquitetônico.

- Nos banheiros estão previstos pontos para bacias sanitárias, torneiras da pias, torneiras abaixo das bancadas e chuveiros quando houver, além dos ralos.

- Nos laboratórios estão previstos pontos de torneiras e de ralo.

- As grelhas dos ralos devem ser em aço inox.

- Deve ser previsto em projeto hidro-sanitário pontos de dreno para os aparelhos splits nos ambientes especifícados em projeto.

- Estão previstos também pontos de torneiras de uso geral nas áreas externas.

# INSTALAÇÕES  GLP – Ver prancha 5/19

- Nas bancadas do laboratório de doenças infecciosas e para a instalação de fogões no laboratório de tecnologia de alimentos, estão previstos pontos de gás GLP para geração de chama localizados conforme indicação em projeto.

- Os lava-olhos e chuveiro de emergência a serem instalados em cada laboratório também deverá ter um ponto de água e um ralo.

# INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E INCÊNDIO – Ver prancha 5/19

- Está previsto em projeto a instalação de aparelhos split nos ambientes especificados, com capacidade em BTUs também especificadas em projeto arquitetônico

- Devem ser instalados extintores de incêncio conforme projeto complementar de incêndio e pânico.

# DIVERSOS

### Gradis de proteção em ferro

- Em todas as janelas deverão ser instaladas gradis fixos de proteção conforme detalhamento em projeto arquitetônico.

- Os gradis de ferro de proteção das janelas deverão ter inclinação de 101°

- Os gradis serão em ferro galvanizado com pintura eletrostática na cor branca, acabamento fosco. Serão compostos de perfis metálicos espessura 5mm e  largura 50mm dispostos horizontalmente com inclinação de 11° com montantes verticais para suporte estrutural. Os montantes verticais das extremidades possuirão espessura de 15mm e largura de 15mm.

### Comunicação Visual

- Deverão ser executados letreiros de identificação em placa acrílica para as salas, nas dimensões de aproximadamente 30cm x 10cm.

- Receberão letreiros de identificação as seguintes salas:

- Laboratório de Doenças Parasitárias;

- Laboratório de Doenças Infecciosas;

- Esterilização;

- Laboratório de Inspeção de Alimentos;

- Laboratório de Tecnologia de Alimentos;

- Laboratório de Nutrição Animal;

- Infectório;

- Sala de Aula;

- Wc masculino;

- WC feminino;

# LIMPEZA DA OBRA

- A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

Maceió,  15  de  abril de 2011.

_______________________________

Arquiteta Marlise  Lila Silva Carvalho

_______________________________

Arquiteto Maurício Faustino dos Santos

_______________________________

Arquiteta Vanine Borges Amaral

O presente documento utilizou-se de algumas especificações contidas no memorial descritivo, caderno de Encargos e especificações da Rede Temática em Computação Científica e Visualização – Galileu, em fase de construção no Campus A.C. Simões, devido à qualidade deste documento.