SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO PARA O MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL NO PRÉDIO DO ANTIGO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA SAÚDE

OUTUBRO DE 2014

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO	3

2 LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES	4

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5

6 RAMPA EM CONCRETO	7

7 REVESTIMENTO ALVENARIAS	7

8 REVESTIMENTO ALVENARIAS	7

8.1 PINTURA	7

9 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL	8

10 VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS	9

11 NOVAS ESQUADRIAS	9

12 FORRO DE PVC	11

13 RECUPERAÇAO DE CAPELA	12

14 RECUPERAÇÃO BANCADAS E ARMÁRIOS EXISTENTES	12

15 NOVAS BANCADAS E ARMÁRIOS	12

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ DE LÓGICA e de TELEFONIA	1

17 LUMINÁRIAS	1

18 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	1

19 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3

22 LIMPEZA	3

# INTRODUÇÃO

As presentes especificações têm por objetivo estabelecer as condições referentes aos serviços de adaptação de algumas salas do antigo prédio do Instituto de Ciências Biológicas da UFAL, localizado no bairro do Prado para a ocupação do Museu de História Natural – MHN da UFAL.

O Construtor deverá seguir rigorosamente as plantas e detalhes, as especificações contidas neste caderno e as normas da ABNT e das Concessionárias locais.

É de responsabilidade do construtor demolir e refazer todos os serviços rejeitados, após a notificação dos mesmos no "Livro de Ocorrências", ficando por sua exclusiva conta as despesas decorrentes desses serviços.

Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramentas e aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços.

Antes do início da licitação, a empresa visitará o local a fim de esclarecer todas as dúvidas quanto à execução dos serviços.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O Construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## PROCEDÊNCIA DE DADOS E INTERPRETAÇÕES:

### Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

### Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de escala mais próxima da natural.

### Prevalecerão sempre os detalhes em caso de divergências com as plantas gerais.

### Em caso de divergência entre os detalhes e estas especificações, prevalecerão sempre os primeiros.

### Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos não mencionados nas especificações, bem como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que não constarem nos desenhos serão interpretados como fazendo parte da obra.

## MODIFICAÇÕES NO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES:

### Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos e também nestas especificações, poderá ser feita sem autorização da Fiscalização.

### O material a empregar bem como a mão-de-obra, será de primeira qualidade e todos os acabamentos deverão ser esmerados, tudo de acordo com estas especificações.

## MATERIAIS:

### Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego quando em desacordo com o especificado.

### Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber.

## MÃO-DE-OBRA:

### Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto.

# LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

As intervenções acontecerão em 3 áreas da edificação, sendo estas nomeadas em Área 1, Área 2 e Área 3 no conjunto gráfico, para melhor compreensão. Ver planta de localização das intervenções em projeto.

Ás áreas de intervenção totalizam 1048,16m², sendo a área 1 com 319,60m², a área 2 com 113,56 e a área 3 com 615m².

# DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

## RECOMENDAÇÕES:

### Todo o mobiliário que não for reaproveitado deverá ser encaminhado para o depósito de inservíveis da UFAL.

### O material decorrente de entulhos será colocado fora da área do Campus A.C.Simões.

## FORRO EM PVC

### Serão retirados para substituição todo o forro em pvc existente nos banheiros (ÁREA 2)  para substituição e no laboratório contíguo ao banheiro (ÁREA 3).

## LOUÇAS E METAIS

### Serão retiradas para substituição todas os equipamentos sanitários de louça existentes nos banheiros, bem como as torneiras e chuveiros destes ambientes.

### Nos laboratórios todas as torneiras existentes deverão ser retiradas, inclusive das bancadas com pias a permanecer, pois serão substituídas.

## DIVISÓRIAS:

### Serão retiradas para substituição todas as divisórias navais existente, altura média de 3,77m, assim como as portas deste material, conforme plantas de reforma em projeto arquitetônico.

### Todas as instalações elétricas e de lógica fixadas nestas divisórias deverão ser retiradas para posterior substituição.

## ESQUADRIAS

### Todas as portas dos boxes dos banheiros devem ser removidas para substituição.

## ARMÁRIOS/BANCADAS;

### As bancadas identificadas em projeto arquitetônico devem ser  removidas.

    - Apenas uma bancada em inox na área 1 será removida para ser relocada em local definido em planta de proposta.

    - Todas as portas dos armários em alvenaria existentes devem ser removidas para substituição

## LUMINÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO:

### As luminárias existentes em todos os ambientes deverão ser retiradas para substituição.

### As instalações elétricas existentes deverão ser integralmente refeitas, conforme esquema luminotécnico e de tomadas.

  - RAMPAS:

    - As rampas existentes em frente aos banheiros (área 2), deverão ser demolidas para execução de nova rampa dentro dos padrões de acessbilidade.

## ESQUADRIAS

### Esquadrias originais em madeira

Todas as esquadrias originais que forem permancer na edificação deverão ser restauradas integralmente.

Depois de catalogadas e removidas, as esquadrias antigas de madeira, que serão restauradas, deverão ter as peças faltantes ou degradadas, substituídas por peças de mesma natureza permanecendo, inclusive, as mesmas dimensões e tipologia existentes. A remoção da pintura existente (decapagem) deverá ser efetiva nas áreas de acentuado grau de degradação. As peças em elevada degradação serão removidas e reintegradas através de procedimentos de obturação, emenda ou prótese. Após restauração receberão pintura com fundo preparador branco para madeira.

Nas caixilharias que se encontrarem sem vidros, deverá ser colocado vidros novos, cristal, lisos, transparentes, 4mm.

As ferragens antigas que não mais cumprirem seu papel com segurança deverão ser eliminadas e substituídas por ferragens de produção comercial atual, seguindo as Especificações Gerais vigente para todo o Projeto. Recomenda-se, no entanto, a uniformização de ferragens para cada folha de porta, podendo ser feita uma transferência de ferragens antigas (ainda em plena capacidade de utilização) para algumas unidades, e o uso agregado de ferragens atuais em outras unidades.

Após a restauração receberão pintura em esmalte sintético, acabamento fosco, na cor verde musgo, de acordo com a cor existente nas esquadrias atualmente.

## COBERTURA

### REVISÃO NA COBERTA EXISTENTE

A estrutura em madeira da coberta deverá ser revisada e recuperada, sendo substituídas apenas as peça inaproveitáveis.

A estrutura em madeira da coberta deverá ser revisada e recuperada. Para tanto, recomenda-se que todas as peças que predominantemente apresentarem sinais de ataque de insetos sejam descupinizadas e imunizadas contra microorganismos e insetos xilófagos, com solução de K’Otek, Penetrol, Carbopenta ou K’Otrine, diluído em querosene, ou similar, de acordo com recomendação do fabricante, pelos processos de injeção, borrifação, pincelamento ou go tejamento, visando a maior proteção possível da área comprometida. O mesmo procedimento de imunização deverá ser feito no madeiramento novo a ser acrescentado para as complementações das peças perdidas.

Quanto ao telhamento deve-se proceder à limpeza das telhas antigas a serem lavadas com água e sabão neutro através de escovação, aplicação de impermeabilizante e grampeamento com fio de cobre, no máximo no 14. As telhas comprometidas deverão ser substituídas por material e dimensões e curvatura similares (telhas Canal).

# RAMPA EM CONCRETO

Em frente ao bloco de banheiros (área 2), uma nova rampa deverá ser executada em concreto. A rampa deve ter inclinação de 8, ficando em acordo com os padrões exigidos pela NBR9050/2004.

O acabamento deverá sem em concreto usinado 25mPA.

Nos limites externos da rampa, deverá ser executada uma guia de balizamento com altura de 5cm com relação ao nível da rampa e com igual acabamento da pavimentação.

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

## RECOMPOSIÇÃO DO REBOCO EM PAREDES EXISTENTES:

As áreas onde for necessário a recomposição do reboco, deverá ser realizada a análise granulométrica para a identificação do reboco original.

Para muros, paredes externas e paredes internas existentes, deverão ser seguidas as recomendações do documento Memorial Descritivo do Restauro da Edificação da Antiga Faculdade de Medicina para a instalação do Memorial Ufal 50 anos, no item Prognóstico.

Todos os rebocos recompostos deverão receber tratamento anti umidade a partir da utilização de aditivos nas argamassas empregadas.

Todas as alvenarias existentes bem devem receber tratamento e solução para o controle de infestação de insetos xilófagos, umidade ascendente/descendente, eflorescência salina e comprometimentos estruturais

# REVESTIMENTO ALVENARIAS

# PINTURA

- Antes da execução da pintura, deverá ser apresentada à fiscalização uma amostra da tonalidade das cores a serem utilizadas.

- Conforme as normas da ABNT e as prescrições do fabricante de tinta, o processo de pintura deverá realizar-se através das seguintes etapas:

- preparação da superfície;

- aplicação eventual de fundos, massas e condicionantes;

- aplicação de tinta de acabamento.

## Pintura Acrílica, lavável, acabamento acetinado

Cor branco gelo, acabamento acetinado: aplicar nas alvenarias existentes, após aplicação de massa corrida acrílica.

  - REVESTIMENTO CERÂMICO

Todo o revestimento cerâmico existente nas alvenarias dos laboratórios até a altura de 1,50 devem ser revisados e ter peças danificadas substituídas por igual revestimento 15x15, na cor branco brilhante.

Devem receber limpeza geral das peças cerâmicas e do rejunte.

Acima desta altura devem receber pintura acrílica conforme o item anterior.

# INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL

## As novas divisórias serão confeccionadas com perfis de alumínio na cor branca, simplificado, (montantes, perfis de canto, guias verticais e horizontais intermediárias) sem parafusos aparentes. Painéis medindo 1,20 x 2,10 m. Miolo colmeia de madeira. Requadramento em todo o perímetro com madeira maciça de primeira qualidade seca e desempenadada. Contraplacado em compensando de alta densidade, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor branco gelo. Espessura final 35 mm.

## As divisórias serão todas em sistema modulado de perfis e painéis removíveis e deverão permitir a desmontagem e montagem completa e independente de todas as suas partes. O fornecimento de materiais inclui montantes, rodapés, guias verticais, horizontais, batentes, requadros, ferragens, portas, fechaduras, maçanetas, entre outros.

## As portas serão do mesmo material, medirão 0,86m x 2,10m, e possuirão visor em vidro incolor 4mm.

  - A altura final das divisórias deve ser identificada em plantas baixas propostas, podendo ser de três tipos:

- Divisória do tipo naval (2,00m de altura) 35mm, revestidas com laminado melamínico padrão branco gelo, ferragens em alumínio extrudado. Janelas fixas em vidro incolor 4mm, peitoril 1,10m.

- Divisória do tipo naval piso-teto (2,50m de altura) 35mm, revestidas com laminado melamínico padrão branco gelo, ferragens em alumínio extrudado. Divisória CEGA.

- Divisória naval piso-teto (3,77m de altura) 35mm padrão branco gelo, ferragens em alumínio extrudado. Janelas fixas em vidro incolor 4mm, peitoril, 1,10m.

## Seguir a locação de divisórias de acordo com projeto arquitetônico.

# VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS

## No laboratório de Herpertologia, na área 1, as esquadrias exisntentes devem ser vedadas com folhas de MDF 20mm, revestidas com laminado melamínico na cor branco gelo.

## As folhas de MDF devem ser fixas nas paredes laterais dos vãos das esquadrias a fim de isolar as aberturas. Não devem ser fixadas diretamente nas esquadrias a fim de não danificá-las.

# NOVAS ESQUADRIAS

- Esquadrias de alumínio

As portas dos box dos devem ser em perfil e chapa de alumínio anodizado preto, com fechamento em veneziana ventilada nas dimensões especificadas em projeto arquitetônico.

As esquadrias de alumínio deverão seguir as especificações de projeto, e do fabricante.

Os perfis deverão ter espessura mínima de 1,8 mm, exceto os arremates, que poderão ter 1,5 mm de espessura.

As esquadrias em perfis de alumínio receberão pintura eletrostática na cor preta.

De acordo com os detalhes de projeto e fabricação, deverão ser previstos contramarcos em todo o perímetro das esquadrias e fachadas cortinas, sempre da largura dos marcos.

Não serão admitidas peças em aço carbono nas esquadrias.

A fixação dos pontaletes devera ser feita através do sistema de cola.

Todas as furações e recortes especiais nos perfis de alumínio deverão ser feitos na fábrica, não se admitindo em hipótese alguma o beneficiamento de materiais na obra.

Observar que os contramarcos deverão dar todos os pontos para acabamentos.

Não será admitida a utilização de massa butílica ou equivalente.

Caso se constate algum problema nas esquadrias, estas deverão ser retiradas dos vãos e reenviadas a fábrica para correção, não sendo admitido em hipótese alguma, soluções de improvisação.

O desvio máximo do alinhamento em elementos consecutivos não poderá ser superior a 2 mm, bem como o prumo vertical.

O contratado garantirá a qualidade do serviço até 5 (cinco) anos após a aceitação final da obra, comprometendo-se a substituir qualquer peça ou vidro quebrado por deficiência de execução, sem ônus para a contratante durante esse período.

- Portas de Madeira

Nos banheiros,  área 2, devem ser instaladas portas nos acessos.

As portas devem ser em quadro estrutural de madeira, serão em quadro estrutural de madeira de lei, preenchido com lâminas em chapa de compensado de 4 mm de espessura, pintadas com esmalte sintético base àgua na cor branco gelo, com caixa em madeira de lei pintada com esmalte sintético base àgua na cor verde – tonalidade a ser definida pela equipe SINFRA.

Entre a caixa da porta e a alvenaria deverá ser executado um friso (1cmx1cm) pintado em esmalte sintético base água na cor preta.

- Ferragens

Todas as ferragens para as esquadrias de madeira, serralharia, dobradiças, ferrolhos, gonzos, maçanetas, puxadores, espelhos, etc, serão de primeira qualidade, inteiramente novas e em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

As ferragens obedecerão as Normas da ABNT.

As ferragens serão de latão ou em liga de samak (liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com partes de aço. O acabamento final será cromado.

A fechadura para as portas de madeira serão em metal cromado, com conjunto de fechadura, maçaneta do tipo alavanca para tráfego intenso, roseta, entrada de cilindro, acabamento cromo fosco. Devem ser instaladas a 105cm do piso acabado.

As dobradiças serão robustas, devendo seguir a seguinte especificação:

(a) tipo dobradiça de latão fundido com pino, bolas de ferro e acabamento cromado;

(b) tamanho 3”x 2.1/2”;

1.	altura de 76mm;

2.	largura de 63mm;

3.	espessura de 2,4mm;

4.	parafusos de 7/8”x 7” (06 Unid.)

As fechaduras das portas dos box dos banheiros devem ser do tipo livre/ocupado, em aço inox.

Nas portas dos box de banheiros acessíveis as maçanetas devem ser do tipo alavanca com iguais características das demais portas, sendo com trinco para banheiro.

As lubrificações das ferragens só poderão ocorrer com o emprego de grafite em pó.

- Vidros:

Os vidros das esquadrias existentes que precisarem ser substituídos obedecerão ao prescrito pela ABNT, especialmente nos seguintes documentos:

1.	NB-226/88 – Projeto, execução e aplicação do vidro na construção civil (NBR-7199);

2.	NB- 88/88 – Vidro na construção civil (NBR-7210);

Obs.: Apesar de ser admitido na NB-226/88 (NBR-7199), a Fiscalização não admite o emprego de massa de vidraceiro no assentamento da vidraçaria.

Os vidros a serem empregados nas esquadrias serão do tipo liso e terão que obedecer a espessuras mínima de 4mm;

O assentamento das lâminas será sempre de acordo com os detalhes. Para a perfeita calafetação será empregada massa elástica especial, comprimida com baguetes, canaletas de borracha ou equivalente, de acordo com tipo de vidro e material das esquadrias.

No dimensionamento das chapas de vidro deverão ser dadas as folgas compatíveis com as dilatações por elevação de temperatura.

Todos os vidros serão inspecionados pela Fiscalização, antes do seu emprego, sendo refugados todos aqueles que não estiverem dentro das especificações e retirados imediatamente do local da obra.

# FORRO DE PVC

## Deverá ser instalado forro em réguas de PVC na cor branca nos banheiros, área 2 trabalhada, na altura de 2,50m, conforme especificação abaixo:

### Forro em réguas de PVC do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com réguas de 20 cm de largura útil por 12 mm de espessura, perfil de 200 mm na cor branca, liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc.

### O forro poderá ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) suspenso na laje existente e com quadros de no máximo 0,80x0,80 metros em metalon galvanizado ou zincado chapa 18 ou de acordo com recomendações do fabricante.

### A estrutura em metalon galvanizado ou zincado, antes da colocação do forro, deverá ser pintada utilizando-se fundo preparador de pintura do tipo anticorrozivo e acabamento final em esmalte à base água na cor branco neve.

### Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas.

### Os serviços de fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do fabricante, depois de terminada a pintura das paredes.

### Nos locais onde existiam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços acima do forro, o mesmo só poderá ser executado, depois de vistoriadas, aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços.

# RECUPERAÇAO DE CAPELA

## A capela existente na área 1,  que servirá ao laboratório de Herpetologia, deve ser integralmente recuperada.

  - Os azulejos devem ser revisados e limpos. As peças quebradas ou danificadas devem ser substituídas; as esquadrias devem ser reparadas.

  - Os pontos elétricos e hidráulicos existentes devem ser revisados e recuperados/ou susbtituídos.

# RECUPERAÇÃO BANCADAS E ARMÁRIOS EXISTENTES

  - Todas as bancadas existentes que irão permanecer devem ser reparadas. As bases em alvenaria que forem revestidas com revestimento cerâmico deverão ter as peças danificadas trocadas. As superfícies não revestidas deverão ser emassadas com massa acrílica e pintadas com tinta acrílica na cor branco gelo. Os tampos em granilite deverão receber polimento e ter as partes danificadas reparadas.

  - Os armários existentes abaixo das bancadas que irão permanecer deverão ser recuperados, com limpeza, reparos da alvenaria e acabamento com massa acrílica e pintura em tinta acrílica na cor branco gelo. Abaixo dessas bancadas, deve ser instalada prateleiras em granito do tipo ouro branco, acabamento polido, com testeira 5cm, acabamento em meia esquadrias. As prateleiras devem ser fixas com vergalhão chumbado à alvenaira e ocultos por meio das testeiras.

  - As portas dos armários existentes abaixo das bancadas que irão permanecer devem ser removidas.

  - Os armários altos existentes nas salas destinadas aos laboratórios de Herpetologia (Área 1), Paleontologia (Área 1) e Ornitologia (Área 3) deverão ter prateleiras internas substituídas por novas prateleiras em concreto armado e receber novas portas de giro do tipo veneziana em alumínio anodizado preto, com fechadura em aço inox. Todas as superfícies internas dos armários deverão receber acabamento em tinta acrílica na cor branco gelo.

## Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

  - Ver detalhamento armários e bancadas em projeto arquitetônico.

# NOVAS BANCADAS E ARMÁRIOS

## Nos laboratórios da área 1 e 3, devem ser executadas novas bancadas conforme locação em projeto;

## As bancadas devem ter apoios em alvenaria, rebocado, emassado com massa acrílica e pintado com tinta acrílica na cor branco gelo.

## Os tampos devem ser em granito do tipo ouro-branco, polido, com testeira 5cm, acabamento do tipo meia-esquadria.

## Abaixo da bancada, a uma altura de 45cm, com relação ao nível do piso acabado, deve ser intalada prateleira também em granito do tipo ouro-branco, com iguais caraterísticas do tampo, fixo com vergalhão chumbado aos apoios de alvenaria, de maneira que o vergalhão fiquem ocultos por meio das testeiras das prateleiras. Na recepção deverá ser executado balcão com tampo de granito do tipo ouro-branco, testeira 10cm, polido, acabamento em meia-esquadria.

## Deverão ser usadas na colagem de granito com granito, produtos a base de resina de poliéster com cargas minerais, referência cola Iberê incolor e massas super branca ou equivalente.

  - No laboratório de Ornitologia, deverá ser executado um novo armário alto em alvenaria com prateleiras internas em concreto armado e portas de giro do tipo veneziana em alumínio anodizado preto, com fechadura em aço inox. Todas as superfícies internas dos armários deverão receber acabamento em tinta acrílica na cor branco gelo.

  - Ver detalhamento armários e bancadas em projeto arquitetônico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ DE LÓGICA e de TELEFONIA

  - A instalação elétrica existente na edificação deverá ser integralmente refeita e será instalada de maneira aparente.

  - Todo o serviço de instalação elétrica será executado rigorosamente de acordo com as normas da ABNT atinentes ao assunto.

  - As instalações elétricas devem possuir circuito elétrico com medição centralizada por uso final, um para iluminação, um para ar condicionado e um para tomadas de uso geral e equipamentos.

  - As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento, os eletrodos, condutores e    equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

  - Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de lógica, de força e de telefone obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

  - Toda a instalação elétrica deve ser do tipo aparente através de conduletes e eletrodutos próprios para este fim;

  - Toda a instalação de lógica deve ser do tipo aparente através de eletrocalhas e eletrodutos, ambos em aço galvanizado, fixo nas paredes e divisórias.

## As instalações serão executadas com esmero e bom acabamento.  Os eletrodos, condutores e equipamentos serão cuidadosamente dispostos nas respectivas posições e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa qualidade.

## Os eletrodutos, demais equipamentos e acessórios elétricos, bem como a distribuição dos pontos de iluminação, de força, de telefone e de lógica obedecerão ao projeto arquitetônico, conforme o esquema luminotécnico desenvolvido.

# LUMINÁRIAS

## Serão instaladas novas luminárias nos ambientes, obedecendo disposição e acionamento de interruptores, conforme esquema luminotécnico, em projeto arquitetônico. As luminárias e lâmpadas seguirão as seguintes especificações:

- Luminária para duas lâmpadas de 40W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de cor:  5000K, Eficiência:  104lm/w Vida Útil : 24.000 horas Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico , para as duas lâmpadas. Luminária: de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão 1.240m x 0.223m.

- Luminária para uma lâmpadas de 40W: Fluxo luminoso  ≥2600lm, Temperatura de cor:  5000K, Eficiência:  104lm/w Vida Útil : 24.000 horas Reator eletromagnético com partida rápida ou eletrônico , para as duas lâmpadas. Luminária: de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Dimensão 1.240m x 0.154m.

# INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

  - Toda a instalação hidráulica deve ser feita em tubulação de pvc roscável, que possui paredes mais grossas e mais resistentes, próprias para instalação aparente.

  - Todas as torneiras existentes nas cubas dos laboratórios que permanecerem na proposta final deverão ser substituídas por toneiras de mesa, do tipo bica alta, em aço inox, ¼ de volta.

  - As novas torneiras deverão ter iguais características do item anterior;

  - Nos banheiros, área 2, todas a instalação hidrossanitária deve ser revisada. Alguns pontos deverão ser relocados de acordo com a proposta final de reforma constante no projeto arquitetônico.

  - Serão novas as bacias sanitárias, torneiras da pias, torneiras abaixo das bancadas e chuveiros, além dos ralos.

  - As grelhas dos ralos devem ser em aço inox.

- Bacias sanitárias

Todas as bacias sanitárias deverão ser na cor branca, assentadas sobre anéis de vedação e fixadas com parafusos de usos específicos de latão e com acabamentos cromados.

Deverão ser de caixa acoplada com descarga de vazão reduzida (VDR) e acionamento duplo, consumo 3 e 6 litros/descarga, cor branca, com assento plástico e tampa compatíveis com o conjunto, em conformidade com as NBR 9.338/97, NBR 11.852/97 e NBR 9.060/97, caixa com marcação da water line (linha d’água) para regulagem de bóia.

As bacias sanitárias destinadas a portadores de deficiência física devem seguir as mesmas caraterísticas das demais, diferenciando-se apenas na altura do assento da bacia, que deve ser de 46cm com relação ao piso acabado. Para o alcance da altura da bacia poderá ser utilizado um sóculo (base de concreto) que não ultrapasse a base do sanitário, seguindo assim, o seu formato.

- Mictórios

Os mictórios serão individuais, em louça na cor branca com sifão integrado e descarga com acionamento manual e fechamento automático.

Os mictórios suspensos devem estar localizados a uma altura de 0,60m a 0,65m da borda frontal ao piso acabado.

- Lavatório de canto

Nos boxes acessíveis deverão ser instalados lavatórios suspensos de canto em louça branca, nas dimensões de 140mm x 330mm x 150mm. As torneiras deverão ser do tipo lavatório, de mesa, em aço inox.

- Cubas de embutir com sifão cromado do tipo copo

As cubas dos banheiros e do Laboratórios de Habilidades Médicas serão em louça na cor branca do tipo embutida, oval, nas dimensões (30cmx40cmx145cm) instaladas nas bancadas de granito. Deverão possuir sifão cromado do tipo copo. As torneiras deverão ser do tipo lavatório, de mesa, em aço inox.

- Cuba de inox com sifão cromado

Nos laboratórios está prevista a instalação de cubas em aço inox quadrada nas dimensões de 40cm x 34cm x 14cm embutidas nas bancadas de granito com base em alvenaria. Deverão possuir sifão cromado.

No laboratório de Ornitologia, uma das cubas instaladas deverá ser do tipo profunda.

Ver a localização das cubas em projeto arquitetônico.

As torneiras deverão ser do tipo bica alta, de mesa, em aço inox, acionamento do tipo ¼ de volta.

- Acessórios

Os metais, acessórios e papeleiras devem ser em aço inoxidável e devem ser instalados conforme locação em projeto e orientações do fabricante.

As saboneteiras devem ser retangular em material plástico ABS de alta resistência, branco, com reservatório para sabonete líquido.

Os toalheiros devem ser em material plástico ABS de alta resistência, branco, para suporte de papel toalha, interfolha, 2 e 3 dobras.

Os espelhos dos banheiros devem ter 4mm de espessura.

Os chuveiros serão plásticos 4" com registro para água fria com braço de pvc com 30cm entrada de 1/2", acompanhando ducha manual.

As barras de apoio para deficiente físico devem ter 4cm de diâmetro, metálica em aço inoxidável.

# INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

## Estão previstos pontos de energia para a instalação de ar condicionados que aproveitarão os vãos das esquadrias existentes. Esta instalação não deve serrar ou degradar as esquadrias intactas, deve ser feita apenas nas esquadrias que já possuem abertura para este fim.

## Todo suporte metálico de apoios dos aparelhos condicionadores de ar devem ser fixadas nas alvenarias laterais às esquadrias. Não devem ser fixas diretamente nas folhas das esquadrias, para não danificá-las ainda mais.

### Instalações de Incêndio e pânico

- Devem ser instalados extintores de incêncio conforme projeto complementar de incêndio e pânico.

# LIMPEZA

## A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e sem entulhos.  Na limpeza de seus vários elementos, inclusive das divisórias, deverão ser usados produtos e materiais adequados para cada caso.

  - Não deverão ser feitas intervenções no piso interno dos ambientes. Estes deverão receber limpeza com material adequado.

Maceió, outubro de 2014.

_______________________________

Arquiteta Vanine Borges Amaral